Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

администрации Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

с. Новоселицкое

26 июля 2022 г.                                                                                            № 354-р

О проведении смотра-конкурса

на лучшее ЗС ГО

В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 23 апреля 1994 г. № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», а также приказами МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 5 апреля 1996 г. № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», от 21 июля 2005 г. № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время» администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края согласно приложению № 1.

- Утвердить состав комиссии по рассмотрению итогов проведения смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края согласно приложению № 2.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края Крисана А.В.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Новоселицкого

муниципального округа

Ставропольского края                                                                       О.С. Безменов

Приложение №1

к распоряжению администрации

Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

от 26 июля 2022 г. № 354-р

Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

1. Общие положения

- Настоящее Положение устанавливает порядок проведения смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны (далее — ЗС ГО) в Новоселицком муниципальном округе (далее — смотр-конкурс).

- Правовую основу проведения смотра-конкурса составляют федеральные законы от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 23 апреля 1994 г. № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», а также приказы МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (далее - Правила), от 5 апреля 1996 г. № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», от 21 июля 2005 г. № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время».

2. Цели и задачи проведения смотра-конкурса

Смотр-конкурс проводится в целях:

- оценки состояния работы органов местного самоуправления, организаций по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также военного времени;

- сохранения имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по предназначению;

- формирования общественного мнения о важности и необходимости заблаговременного проведения инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, связанных с предоставлением населению средств коллективной защиты;

- информирования о деятельности органов местного самоуправления, организаций в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

- Основными задачами смотра-конкурса являются:

- выявление эффективных форм и способов использования фонда ЗС ГО в условиях мирного времени для поддержания в готовности к приему укрываемого населения;

- обеспечение сохранности фонда ЗС ГО и их готовность к использованию по назначению;

- обеспечение постоянного контроля за ведением учета ЗС ГО, их состоянием и использованием.

4. Порядок проведения смотра-конкурса

- Участие в смотре-конкурсе является добровольным.

- Смотр-конкурс организовывается и проводится в отношении убежищ с

учетом их вместимости, разделенных на следующие группы:

- I группа - убежища вместимостью до 150 человек;

- П группа - убежища вместимостью от 150 до 600 человек;

- III группа - убежища вместимостью от 600 человек и более.

В каждой группе присуждаются три призовых места.

5. Смотр-конкурс проводится ежегодно в сроки, установленные

настоящим Положением в два этапа:

- На первом этапе муниципальной комиссией по проведению смотра-конкурса проверяется состояние и документация всех убежищ, имеющихся в округе, заявленных для участия в конкурсе и определяются лучшие убежища, которые представляются на второй этап смотра-конкурса. Срок проведения – 27 - 28 июля 2022 года.

- На втором этапе комиссия по проведению смотра-конкурса на территории соответствующего округа определяет лучшее убежище, которое и будет представлено на участие в региональном этапе смотра-конкурса. Срок проведения 29 июля - 01 августа 2022 года.

Состав муниципальной комиссии по проведению смотра-конкурса утверждаются главой Новоселицкого муниципального округа. В состав муниципальной комиссии по проведению смотра-конкурса включаются сотрудники ГУ МЧС России, представители органов местного самоуправления.

- Оценка состояния защитного сооружения гражданской обороны при проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в Новоселицком муниципальном округе осуществляется на первом этапе смотра-конкурса в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

- Результаты оценки отражаются в протоколе состояния защитного сооружения гражданской обороны, представленного на смотр-конкурс согласно приложению № 2 к настоящему Положению, с приложением фотоматериалов (не менее 20 качественных фотографий с разрешением не менее 3000х2000 пикселей), отражающих реальное состояние ЗС ГО, в том числе:

- фильтро-вентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся установленные фильтры, дата их изготовления);

- защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень;

- элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в том числе дизельных станций, водоснабжения, водоотведения, отопления, технологии обитания, противопожарного оборудования);

- строительных конструкций (стен, колонн, полов и перекрытия);

- качество и правильность окраски инженерных систем (в соответствии с Правилами);

- наличие документации и наглядных пособий.

- Победитель смотра-конкурса определяется по наибольшей сумме баллов, набранной в соответствии с настоящим Положением.

9. После подведения итогов смотра-конкурса, направляются в срок не позднее 02 августа в ГУ МЧС России по Ставропольскому краю результаты проведения смотра-конкурса в округе в составе следующих материалов по ЗС ГО, занявшим три призовых места в каждой из трех вышеуказанных групп:

- копия акта по итогам смотра-конкурса, проведенного в округе (в сканированном виде в формате *.pdf), в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению;

- копии протоколов состояния защитного сооружения гражданской обороны, представленного на смотр-конкурс (в сканированном виде в формате *.pdf) с приложением таблицы 1 (в формате *.xls) в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению;

- копии фотоматериалов (в формате *.jpg, каждое фото в отдельном файле), именованных: №-элемент, где № - номер в реестре ЗС ГО МЧС России, элемент — наименование элемента ЗС ГО, представленного на фото.

Приложение № 1

к Положению о проведении

смотра-конкурса на лучшее защитное

сооружение гражданской обороны в

Новоселицком муниципальном округе

Оценка состояния защитного сооружения гражданской обороны при проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края

(максимально возможное количество баллов - 3000)

При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается сумма баллов, снижающая оценку защитного сооружения гражданской обороны (далее - ЗС ГО).

| Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО | Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| --- | --- |
| При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств |  |
| Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей) | Убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей |
| В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проемы, не предусмотренные проектом | 500 |
| Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины | 10 (за каждую дверь ставень) |
| Неисправны противовзрывные устройства, а именно малогабаритные защитные секции (далее —МЗС), унифицированные защитные секции (далее —УЗС), клапан избыточного давления (далее —КИД) установлены негерметично, сопряженные детали не смазаны | 10 (за каждое устройство) |
| Гермоклапаны (далее — ГК) неисправны, закрываются с применением инструмента | 20 (за каждый ГК) |
| Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др. | 5 (за каждое наименование) |
| 2 |  |
| Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО | Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| Помещения убежища влажные, имеют протечки |  |
| Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся | 50 |
| Примечание: При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 (с приложением фотографий, подтверждающих наличие указанного элемента) |  |
| При оценке состояния инженерно-технического обслуживания |  |
| Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истек (свыше 20 лет) | 60 (за каждый комплект) |
| Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации |  |
| Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом | 60 (за каждый агрегат) |
| Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету | 15 |
| Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции | 10 |
| Неисправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура | 20 (за каждый прибор) |
| Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме, находится в неисправном состоянии. | 200 |
| Примечание. Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме, обязательно (согласно проектной документации) |  |
| Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка). | 20 |
| В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.) | 10 |
| В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления | 50 |
| При оценке технической и экстуатационной Документации |  |
| В защитном сооружении отсутствуют: |  |
| График приведения защитного сооружения в готовность | 50 |

3

| Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО | Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| --- | --- |
| Паспорт защитного сооружения | 20 |
| Журнал содержания и табель оснащения защитного сооружения | 10 |
| Журнал проверки состояния защитного сооружения | 10 |
| Правила поведения укрываемых | 10 |
| План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств | 10 ( по каждой из сетей) |
| План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации | 10 |
| Инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования | 10 ( по каждой из систем) |
| При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений |  |
| Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований Правил | 100 |
| Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых | 150 |
| Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным Правилами | 100 |
| При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми |  |
| Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены | 100 |
| Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей | 300 |
| При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживании населения |  |
| Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным предназначением в народнохозяйственных целях | 50 |

4

| Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО | Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| --- | --- |
| Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.) | 100 |
| В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств. |  |

Приложение № 2

к Положению о проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в

Новоселицком муниципальном округе

Ставропольского края

ПРОТОКОЛ

состояния защитного сооружения гражданской обороны,

представленного на смотр-конкурс

с. _______________						«__» ________ ____ г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии — (ФИО, должность)

Заместитель председателя комиссии - (ФИО, должность)______________

Члены комиссии - (ФИО, должность)______________________________

Секретарь комиссии - (ФИО, должность)___________________________

Установила:

Владелец (балансодержатель) защитного сооружения гражданской обороны (далее — ЗС ГО): № в реестре ЗС ГО МЧС России	инв. № расположенного по адресу:  _____________________________  введенного в эксплуатацию

_______________________________________

Согласно проекту ЗС ГО предназначено для укрытия в особый период НР чел. (трудоспособного населения	чел., нетранспортабельных больных чел.).

В мирное время используется как _________________________________

Провела оценку готовности ЗС ГО:

Таблица 1

| № п/п | Наименование проверяемого вопроса | Отмеченные недостатки | Количество баллов, снижающих оценку |
| --- | --- | --- | --- |
| Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа |  |  |  |
| 1 | наличие знака, таблички |  |  |
| 2 | наличие клиньев под двери |  |  |
| 3 | исправность запоров |  |  |
| 4 | плотность прилегания, плавность хода |  |  |
| 5 | нумерация дверей |  |  |
| 6 | стрелки «Откр», «Закр» |  |  |
| 7 | внешний вид дверей |  |  |
| 8 | исправность запоров, плотность прилегания герметических дверей (далее - ГД), защитных герметических дверей (далее -ЗГД) |  |  |
| 9 | качество уплотнительной резины, внешний вид |  |  |
| 10 | состояние ограждающих конструкций |  |  |
| 11 | герметичность |  |  |
| 12 | наличие протечек |  |  |
| 13 | состояние малогабаритных защитных секций (далее — МЗС), унифицированных защитных секций (далее — УЗС), клапанов избыточного давления (далее -КИД) |  |  |
| 14 | проведение планово предупредительного ремонта |  |  |
| Документация (примечание: необходимая документация вывешивается на рабочих местах) |  |  |  |
| 15 | паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эксплуатации помещений |  |  |
| 16 | журнал проверки состояния зс го |  |  |
| 17 | сигналы оповещения гражданской обороны |  |  |
| 18 | план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению |  |  |
| 19 | план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации |  |  |

3

| п/п | Наименование проверяемого вопроса | Отмеченные недостатки | Количество баллов, снижающих оценку |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств |  |  |
| 21 | список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО |  |  |
| 22 | эксплутационная схема систем вентиляции ЗС ГО |  |  |
| 23 | эксплутационная схема систем водоснабжения и канализации зс го |  |  |
| 24 | эксплутационная схема систем электроснабжения ЗС ГО |  |  |
| 25 | инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| 26 | инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты |  |  |
| 27 | инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования |  |  |
| 28 | правила пользования приборами |  |  |
| 29 | инструкция по обслуживанию дизельной электростанции (далее -ДЭС) |  |  |
| 30 | инструкция по противопожарной безопасности |  |  |
| 31 | журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС |  |  |
| 32 | журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью |  |  |
| 33 | журнал учета работы ДЭС |  |  |

| № п/п | Наименование проверяемого вопроса | Отмеченные недостатки | Количество баллов, снижающих оценку |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования |  |  |
| 35 | схема эвакуации укрываемых |  |  |
| 36 | список телефонов |  |  |
| Связь |  |  |  |
| 37 | наличие и исправность радиоточки |  |  |
| 38 | наличие телефонной точки и исправность телефона |  |  |
| Обслуживание |  |  |  |
| 39 | список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно) |  |  |
| 40 | схема размещения постов на плане ЗС ГО |  |  |
| 41 | обязанности личного состава звеньев (постов) |  |  |
| 42 | перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава |  |  |
| 43 | список и наличие инструментов согласно нормам оснащения |  |  |
| Фильтровентиляция |  |  |  |
| 44 | дата изготовителя фильтрапоглотителя (далее -ФП) |  |  |
| 45 | наличие ключа гермоклапана |  |  |
| 46 | расцветка воздуховодов |  |  |
| 47 | эксплуатационная схема вентиляции |  |  |
| 48 | инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования |  |  |
| 49 | инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |

| п/п | Наименование проверяемого вопроса | Отмеченные недостатки | Количество баллов, снижающих оценку |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | установка ФП по сопротивлению |  |  |
| 51 | внешний вид ФП |  |  |
| 52 | проверка работы агрегатов |  |  |
| 53 | трубка подпоромера |  |  |
| 54 | фильтры ячеистые противопыльные (далее - ФЯРы или ФЯПы) |  |  |
| 55 | тягонапоромер |  |  |
| 56 | нумерация гермоклапанов (далее - ГК), обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование |  |  |
| 57 | график, время работы фильтровентиляционного оборудования (далее ФВО) в ручном режиме |  |  |
| 58 | герметичность по проекту и фактически (мм. вод. столба). График, акт проверки исправности |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |
| 59 | эксплуатационная схема энергоснабжения ЗС ГО |  |  |
| 60 | исправность электрооборудования |  |  |
| 61 | аварийное освещение |  |  |
| ДЭС (примечание: при наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование) |  |  |  |
| 62 | эксплуатационная схема ДЭС |  |  |
| 63 | вентиляция приток - вытяжка |  |  |
| 64 | журнал учета запуска и работы ДЭС |  |  |
| 65 | теплоизоляция выхлопной трубы |  |  |
| 66 | компенсатор |  |  |
| 67 | резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение) |  |  |

| № п/п | Наименование проверяемого вопроса | Отмеченные недостатки | Количество баллов, снижающих оценку |
| --- | --- | --- | --- |
| 68 | противопожарный щит, огнетушители |  |  |
| 69 | щит переключения на аварийное освещение |  |  |
| 70 | аккумуляторы и их зарядка |  |  |
| 71 | наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д. |  |  |
| 72 | инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |
| 73 | эксплуатационная схема водоснабжения |  |  |
| 74 | расцветка труб |  |  |
| 75 | Наличие резервуаров |  |  |
| 76 | (проточность), их емкость |  |  |

| № п/п | Наименование проверяемого вопроса | Отмеченные недостатки | Количество баллов, снижающих оценку |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | краны водораздаточные |  |  |
| 78 | люки в баках аварийного запаса воды |  |  |
| 79 | наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| 80 | наличие приборов, смывных бачков |  |  |
| 81 | наличие фекального насоса |  |  |
| 82 | задвижка «Лудло» |  |  |
| 83 | наличие крышки в фекальную емкость и отверстий |  |  |
| 84 | проверка работы фекального насоса |  |  |
| Запасной выход |  |  |  |
| 85 | надпись на дверях (ставнях) |  |  |
| 86 | лестницы, скобы |  |  |
| 87 | жалюзи, решетки, сетки предохранительные |  |  |
| № п/п | Наименование проверяемого вопроса | Отмеченные недостатки | Количество баллов, снижающих оценку |
| Оголовки |  |  |  |
| 88 | расчетное удаление |  |  |
| 89 | защитные секции УЗС, МЗС их установки |  |  |
| 90 | приток-вытяжка, на каком удалении приток-вытяжка от дэс |  |  |
| 91 | защита от атмосферных осадков |  |  |
| 92 | Итого снято баллов по всем проверенным вопросам: |  |  |
| Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны на особый период: |  |  |  |

Председатель комиссии -

_____   					      _______		 _________________

(Дата)					     (Подпись)	(Фамилия, инициалы)

Заместитель председателя комиссии -

_____						        _______	 _________________

(Дата) 					       (Подпись)	(Фамилия, инициалы)

Члены комиссии -

_____						         _______	 _________________

(Дата)        					        (Подпись)	(Фамилия, инициалы)

_____						         _______	 _________________

(Дата)					        (Подпись)	(Фамилия, инициалы)

Секретарь комиссии -

____							 _______	 _________________

(Дата)						(Подпись)	(Фамилия, инициалы)

Приложение №3

к Положению о проведении смотра-конкурса на лучшее защитное

сооружение гражданской обороны в

Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края

АКТ

об итогах смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края

_______________						«__» ___________ ____ г.

населенный пункт

Комиссия в составе:

Председатель комиссии — (ФИО, должность)

Заместитель председателя комиссии: — (ФИО, должность)

Члены комиссии — (ФИО, должность)

Секретарь комиссии: — (ФИО, должность)

- В соответствии с приказом МЧС России от «__» ________ ____г.  №__  «О проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края (далее — смотр-конкурс) комиссия подвела итоги смотра-конкурса.

- После рассмотрения материалов, представленных отделом по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО СК, осуществляющий координацию деятельности по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах округа, в рамках полномочий, комиссия решила по результатам подведения итогов смотра-конкурса ЗС ГО на территории Новоселицкого муниципального округа места среди ЗС ГО распределить следующим образом:

I группа - убежища вместимостью до 150 человек:

1 место ЗС ГО

2 место ЗС ГО

3 место ЗС ГО

II группа - убежища вместимостью от 150 до 600 человек:

1 место ЗС ГО _________________________________________________

2 место ЗС ГО _________________________________________________

3 место ЗС ГО __________________________________________________

III группа - убежища вместимостью свыше 600 человек:

1 место ЗС ГО __________________________________________________

2 место ЗС ГО __________________________________________________

3 место ЗС ГО __________________________________________________

З. Победителей и призеров смотра-конкурса представить к награждению приказом МЧС России.

Председатель комиссии:

(Подпись)	(ФИО)

Заместитель председателя комиссии:

(Подпись)	(ФИО)

Члены комиссии:

(Подпись)	(ФИО)

(Подпись)	(ФИО)

(Подпись)	(ФИО)

Секретарь комиссии:

(Подпись)	(ФИО)

Приложение №2

к распоряжению администрации

Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

от 26 июля 2022 г. № 354-р

Состав комиссии Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края по рассмотрению итогов проведения смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Крисан Алексей Валентинович | Исполняющий обязанности заместителя главы администрации - начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды АНМО Ставропольского края |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Кириченко Владимир Игоревич | Временно исполняющий обязанности начальника ОНД и ПР по Алек-сандровскому и Новоселицкому муниципальным округам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю |
| Секретарь комиссии: Ефименко Андрей Анатольевич | Главный специалист отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ставропольского края |
| Члены комиссии: |  |
| Бачурин Сергей Викторович | Начальник 31 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю старший лейтенант внутренней службы |
| Ташулин Вячеслав Васильевич | Начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АНМО Ставропольского края |
| Бородаенко Вячеслав Григорьевич | Начальник МКУ «ЕДДС Новоселицкого муниципального округа» Ставропольского края |