П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

с. Новоселицкое

20 декабря 2022 г.                                                                      			№ 883

Об источниках наружного

противопожарного водоснабжения

для целей пожаротушения,

расположенных в населенных пунктах

Новоселицкого муниципального округа

и на прилегающих к ним территориям

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории населенных пунктов Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Новоселицкого муниципального округа согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населённых пунктов Новоселицкого муниципального округа, согласно приложению № 2.

3. Утвердить форму акта проверки источников наружного противопожарного водоснабжения согласно приложению № 3.

4. Проводить два раза в год проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Новоселицкого муниципального округа, находящихся на водопроводных сетях населенных пунктов совместно с 31 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю с целью определения технического состояния, результаты проверки оформлять актом.

5. Территориальным отделам администрации Новоселицкого муниципального округа, а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения необходимо:

5.1. Ежегодно принимать исчерпывающие меры по устранению неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения.

5.2. Составить списки источников наружного противопожарного водоснабжения на территории подведомственного населенного пункта или учреждения, внести их в реестр, а также вести строгий учёт их количества.

5.3.  Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

5.4.  Восстанавливать доступ к пожарным гидрантам, которые были заасфальтированы или засыпаны при ремонте дорожных покрытий, производить своевременную очистку люков пожарных гидрантов от грязи, льда и снега.

6. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории населенных пунктов Новоселицкого муниципального округа определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

7.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края Крисан А.В.

8.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

Глава Новоселицкого

муниципального округа

Ставропольского края            		                                                О.С. Безменов

Приложение №1

постановлением администрации

Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

от 20 декабря 2022 г. № 883

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения

на территории населенных пунктов Новоселицкого муниципального округа

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Новоселицкого муниципального округа и обязательны для исполнения организацией водопроводного хозяйства, обслуживающей населённые пункты Новоселицкого муниципального округа, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несут территориальные отделы администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в селе Чернолесском, в селе Китаевском, в селе Долиновка, в селе Журавском, в пос. Новый Маяк, в селе Падинском, пос. Щелкан и отдел по работе с территориями, жилищно - коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в селе Новоселицком, а также организация водопроводного хозяйства и абоненты, в ведении которых они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал, который должен быть введён под крышку люка.

2.5. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов (при их наличии).

2.6. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы – ежемесячно (при их наличии).

2.7. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.1. Руководители организаций водопроводного хозяйства, а также абоненты всех форм собственности и территориальные отделы обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, территориальными отделами администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в селе Чернолесском, в селе Китаевском, в селе Долиновка, в селе Журавском, в пос. Новый Маяк, в селе Падинском, пос. Щелкан и отделом по работе с территориями,  жилищно - коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в селе Новоселицком, организациями водопроводного хозяйства и абонентами совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением главы Новоселицкого муниципального округа создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители территориальных отделов администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, органа государственного пожарного надзора, организации водопроводного хозяйства, абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- наличие насосов - повысителей, их состояние;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),

- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

5.1. Территориальными отделами администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, организациями водопроводного хозяйства, а также абонентами, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориаль-ными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить администрацию Новоселицкого муниципального округа, территориальные отделы и подразделения пожарной охраны о невозможности их использования, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится его приёмка ко-миссией и испытание на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев;

- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

Приложение №2

постановлением администрации

Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

от 20 декабря 2022 г. № 883

- Перечень

- пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населённых пунктов

- Новоселицкого муниципального округа

| № п/п | Адрес, месторасположение водоисточника на местности (ориентир для быстрого обнаружения) | Характеристика (диаметр, вид водопровода, емкость водоема) | Тип Водопроводной сети |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Новоселицкое |  |  |  |
| 1. | ул. Новоселицкая, № 9 (Жилой дом №9) | ПГ, диаметр – 150мм | тупиковый |
| 2. | ул. Новоселицкая, № 23 (Жилой дом №23) | ПГ, диаметр – 150мм | кольцевой |
| 3. | ул. Новоселицкая, № 35 (Жилой дом №35) | ПГ, диаметр – 150мм | кольцевой |
| 4. | ул. Новоселицкая, № 49 Жилой дом №49 | ПГ, диаметр – 150мм | кольцевой |
| 5. | ул. Новоселицкая, № 73 Жилой дом №73 | ПГ, диаметр – 150мм | кольцевой |
| 6. | ул. Вокзальная, № 70 Жилой дом №70 | ПГ, диаметр – 150мм | кольцевой |
| 7. | ул. Петрова, № 36 Жилой дом №36 | ПГ, диаметр – 150мм | тупиковый |
| 8. | ул. Петрова, № 485 Жилой дом №485 | ПГ, диаметр – 150мм | кольцевой |
| 9. | ул. Петрова, № 565 Жилой дом №565 | ПГ, диаметр – 150мм | кольцевой |
| 10. | ул. Кооперативная, № 85 Жилой дом №85 | ПГ, диаметр – 150мм | кольцевой |
| 11. | ул. Пролетарская, 231 Жилой дом №231 | ПГ, диаметр – 150мм | кольцевой |
| 12. | ул. Ставропольская № 2 На расстоянии 10м от Школы искусств возле дороги | ПГ, диаметр – 150мм | кольцевой |
| 13. | ул. Пролетарская № 29 Жилой дом №29 Пересечение ул. Пролетарская и пер. Кавказский | ПГ, диаметр – 150мм | кольцевой |
| 14. | ул. Пролетарская № 59 Жилой дом №59 | ПГ, диаметр – 150мм | кольцевой |
| 15. | ул. Гагарина 7/1 Жилой дом №7/1 | ПГ, диаметр-150мм | кольцевой |
| 16. | ул. Школьная №18/в На территории стоянки магазина «Модница» | ПГдиаметр-300мм | кольцевой |
| 17. | ул. Ставропольская №5 На территории стоянки МФЦ | ПГ, диаметр-100мм | кольцевой |
| 18. | ул. Кооперативная №7 - пер. Широкий Жилой дом №7 | ПГ, диаметр – 150мм | кольцевой |
| 19. | ул. Пролетарская № 265 Жилой дом №265. | ПГ, диаметр – 150мм | кольцевой |
| 20. | пер. Кавказский № 3/2 Жилой дом №3/2 | ПГ, диаметр – 150мм | кольцевой |
| 21. | ул. Титова № 18 Жилой дом №18 | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 22. | ул. Вокзальная № 193 Жилой дом №193 | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 23. | ул. Новоселицкая № 165 Жилой дом №165 | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 24. | ул. Октябрьская (рынок) Перед въездом на территорию рынка с западной стороны | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 25. | ул. Дудкина № 3 Жилой дом №3 | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 26. | ул. Шоссейная № 20 Возле въезда на АЗК-65 на расстоянии 50м | ПГ, диаметр – 150мм | кольцевой |
| 27. | ул. Шоссейная № 20 Возле въезда на АЗК-65 на расстоянии 40м | ПГ, диаметр 150мм | кольцевой |
| 28. | ул. Шоссейная № 13, Расположен на территории стоянки на расстоянии 40м НЦРБ | ПГ, диаметр – 150мм | кольцевой |
| 29. | производственная база № 2 (склады) На территории объекта ООО «СХП «Свободный труд» на расстоянии 5м от сторожки | ПГ, диаметр – 150мм | тупиковый |
| 30. | ул. Шоссейная №13, Расположен на расстоянии 5м от помещения морга въезд от трассы НЦРБ | ПГ, диаметр –150мм | кольцевой |
| 31. | ул. Шоссейная №18 На расстоянии 8м от западной стороны здания 48 ПСЧ | ПГ, диаметр – 150мм | кольцевой |
| 32. | ул. Школьная №27 Расположен в проезде на ул. Садовая на расстоянии 25м от МОУ СОШ№ 1 | ПГ, диаметр – 150мм | кольцевой |
| 33. | ул. Школьная №18/в На территории стоянки магазина «Модница» | ПГ, диаметр-300мм | кольцевой |
| 34. | ул. Ставропольская №7 На территории стоянки МФЦ (д/с №1 «Аленушкка») | ПГ, диаметр-100мм | кольцевой |
| 35. | ул. Пролетарская № 7 На территории ДДТ на расстоянии 20м от здания возле гаража | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 36. | ул. Пролетарская № 12 На расстоянии 30м от центральной аптеки возле ограды парка | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 37. | ул. Школьная № 26 Возле дороги при въезде на территорию РДК | ПГ, диаметр – 200мм | кольцевой |
| 38. | ул. Пролетарская № 12 На территории д/с № 22 «Радуга» 10м от здания с северной стороны здания | ПГ, диаметр – 100мм | тупиковый |
| 39. | ул. Титова № 18 Жилой дом №18 | ПГ, диаметр – 100мм | тупиковый |
| 40. | с. Новоселицкое (СТФ) На территории свино-товарной фермы ООО «СХП «Свободный труд» на расстоянии 10м от сторожки озеро Волчьи ворота, гостиничный комплекс «Золотые пески» (административное здание) | ПГ, диаметр – 75 мм | кольцевой |
| 41. | Гостиничный комплекс «Золотые пески» на территории объекта перед въездом на территорию на расстоянии 7м от административного здания ИП «Цивенко» озеро Волчьи ворота, гостиничный комплекс «Золотые пески» ул. Вежливости № 3 | ПГ, диаметр – 75 мм | кольцевой |
| 42. | Гостиничный комплекс «Золотые пески» на территории объекта между гостевым домиком №3 и №5 ИП «Цивенко» озеро Волчьи ворота, гостиничный комплекс «Золотые пески» ул. Вежливости № 7 | ПГ, диаметр – 75 мм | кольцевой |
| 43. | Гостиничный комплекс «Золотые пески» на территории объекта между гостевым домиком №7 и №9 ИП «Цивенко» озеро Волчьи ворота, гостиничный комплекс «Золотые пески» ул. Вежливости № 11 Гостиничный комплекс «Золотые пески» на территории объекта между гостевым домиком №11 и №13 ИП «Цивенко» | ПГ, диаметр – 75 мм | кольцевой |
| 44. | озеро Волчьи ворота, гостиничный комплекс «Золотые пески» ул. Вежливости № б/н Гостиничный комплекс «Золотые пески» на территории объекта между гостевым домиком №12 и №б/н1 ИП «Цивенко | ПГ, диаметр – 75 мм | кольцевой |
| 45. | озеро Волчьи ворота, гостиничный комплекс «Золотые пески» (ресторан) исправен Гостиничный комплекс «Золотые пески» на территории объекта на расстоянии 10м от ресторана с северной стороны ИП «Цивенко» | ПГ, диаметр –75 мм | кольцевой |
| 46. | ул. Шоссейная, 3 На расстоянии 7м от складского помещения с/х Артель «Рубин» северная часть здания | ПВ, 25 м3 |  |
| 47. | ул. Школьная № 22 На территории ЛТУ на расстоянии 25м от здания, возле гаражей | ПВ, 25 м3 |  |
| 48. | ул. Строителей № б/н На территории ООО «Надежда» на расстоянии 25м от здания гаражей | ПВ, 25 м3 |  |
| 49. | ул. Гагарина 44 Въезд от здания МФЦ с лева от въезда в Д/с «Аленушка» | ПВ, 14 м3 |  |
| 50. | ул. Ставропольская №94 На территории МОУ СОШ № 8 на расстоянии 10м от здания | ПВ, 20 м3 |  |
| 51. | ул. Шоссейная № 17/а На территории Школа-сад №14 (2-е здание) на расстоянии 25м от здания | ПВ, 50м3 |  |
| 52. | ул. Ставропольская № 86 На территории школа сад № 14 на расстоянии 15м от здания | ПВ, 20м3 |  |
| с. Чернолесское |  |  |  |
| 1. | ул. Крупская № 61 Жилой дом №61 | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 2. | ул. Ленина № 117 Жилой дом №117 на углу пересечения ул. Ленина и проезда на ул. Дзержинского | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 3. | ул. Гагарина № 77 Жилой дом №77 | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 4. | ул. Обликова №93 Жилой дом №93 | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 5. | ул. Крупская № 61 Жилой дом №61 | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 6. | ул. Ленина № 117 Жилой дом №117 на углу пересечения у. Ленина и проезда на ул. Дзержинского | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 7. | ул. Гагарина № 77 Жилой дом №77 | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 8. | ул. Обликова №93 Жилой дом №93 | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 9. | пер. Карла-Маркса № 5 На территории Детского сада №10 на расстоянии 30м | ПГ, диаметр-100мм | тупиковый |
| 10. | ул. Гагарина №28/а На территории Новоселицкий «ПНИ» возле въезда на территорию | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 11. | ул. Карла Маркса №7\б На расстоянии 25м от СДК с. Чернолесского с восточной стороны здания | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 12. | ул. Свободная № 144 Расположен перед центральным входом на территорию МОУ СОШ № 2 | ПГ, диаметр 150мм | кольцевой |
| 13. | территория АЗС 83 Объектовый, расположен на территории АЗС 83 | ПГ, диаметр 100мм | кольцевой |
| 14. | территория АЗС 83 Объектовый, расположен на территории АЗС 83 | ПГ, диаметр 100мм | тупиковый |
| 15. | ул. Гагарина №28/а На территории Новоселицкий ПНИ на расстоянии 5м от склада | ПВ, 40 м3 |  |
| 16. | ул. Свободная № 144 На территории МОУ СОШ № 2 на расстоянии 15м от здания | ПВ, 50м3 |  |
| 17. | ул. Ленина № 29 На территории Аптеки на расстоянии 7м от здания | ПВ,29 м3 |  |
| с. Журавское |  |  |  |
| 1. | пер. Безымянный Заброшенная территория малого нефтеперерабатывающего завода на расстоянии 70м от ПЧ-167 | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 2. | ул. Школьная № 6 На расстоянии 30м возле ограды рядом с пешеходным переходом МОУ СОШ № 5 | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 3. | пер. Безымянный Заброшенная территория малого нефтеперерабатывающего завода на расстоянии 70м от ПЧ-167 | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 4. | ул. Школьная № 1 На расстоянии 10м от д/с № 24 возле ограды | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 5. | ул. Школьная № 6 На территорииМОУ СОШ № 5 на расстоянии 15м от здания | ПВ, 20 м3 |  |
| 6. | ул. Школьная № 1 На территории МДОУ ДС № 24 «Журавушка» на расстоянии 15м от здания | ПВ,25 м3 |  |
| пос. Артезианский |  |  |  |
| 1. | ул. Весёлая № 21 На расстоянии 15м от здания МОУ СОШ № 15 восточнее | ПВ,10 м3 |  |
| с. Китаевское |  |  |  |
| 1. | ул. Ленина №82 (на расстоянии 7м от магазина «Алина» на пересечении ул. Ленина и пер. Центральный) | ПГ, диаметр – 150мм | кольцевой |
| 2. | ул. Ленина №88 На расстоянии 40м от спортивного комплекса | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 3. | ул. Гагарина 115 На расстоянии 5 м от ограды Новоселицкий «ПНИ» | ПГ, диаметр-100мм | кольцевой |
| 4. | ул. Гагарина № 60 Между оградой МОУ СОШ №3 и жилым дом №60 | ПГ, диаметр – 150мм | кольцевой |
| 5. | ул. Гагарина № 60 На расстоянии 15м от здания МОУ СОШ № 3 | ПВ, 60м3 |  |
| 6. | ул. Гагарина № 115 На территории Новоселицкий ПНИ на расстоянии 10м от гаражей | ПВ, 10 м3 |  |
| 7. | ул. Ленина №8 На территории д/с №3 «Тополёк» на расстоянии 25м отс. Китаевское | ПВ, 70м3 |  |
| 8. | ул. Гагарина № 115 На территории Новоселицкий ПНИ расстоянии 10м от здания гаражей здания | ПВ, 100м3 |  |
| с. Падинское |  |  |  |
| 1. | ул. Пролетарская № 35 Расположен на расстоянии 25м от Детского-сада № 4 | ПГ, диаметр 100мм | кольцевой |
| 2. | ул. Подгорная 101 На территории школы интернат № 9 на расстоянии 60м от гаража | ПГ, диаметр-100мм | тупиковый |
| 3. | ул. Подгорная 101 На углу здания школы интернат № 9 с южной стороны | ПГ, диаметр-100мм | тупиковый |
| 4. | ул. Пролетарская № 35 Въезд с восточной стороны МОУ СОШ № 4 Площадка возле гаражей | ПВ, 50 м3 |  |
| 5. | ул. Подгорная № 101 На территории школы интернат № 9 на расстоянии 10м от гаражей | ПВ, 10м3 |  |
| с. Долиновка |  |  |  |
| 1. | ул. Байрамова № 93 Жилой дом №93 | ПГ, диаметр-200мм | кольцевой |
| 2. | ул. Байрамова № 179 На расстоянии 25м от дет сад № 6 перед въездом на территорию(д/с№6) | ПГ, диаметр – 100мм | тупиковый |
| 3. | ул. Байрамова № 177 На территории МОУ СОШ № 7 на расстоянии 20м от здания | ПВ, 25 м3 |  |
| пос. Новый Маяк |  |  |  |
| 1. | пер. Лесной № 4 Расположен на расстоянии 10м от ограды МОУ СОШ № 10 | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 2. | ул. Садовая № 24 На территории Детского сада №19 на расстоянии 70м от южной стороны здания | ПГ, диаметр-150мм | кольцевой |
| 3. | ул. Школьная № 4 На расстоянии 30м от СДК пос. Новый Маяк | ПГ, диаметр – 100мм | тупиковый |
| 4. | уз. Зелёная (пекарня) Перед въездом на территорию пекарни ООО «СХП «Свободный труд» | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 5. | пер. Лесной № 4 На расстоянии 15м от МОУ СОШ № 10 западная часть здания | ПВ, 50 м3 |  |
| х. Жуковский |  |  |  |
| 1. | ул. Весёлая № 32 На расстоянии 30м от главного входа в МОУ СОШ № 9 | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 2. | ул. Веселая № 7 На расстоянии 10 м от д/с № 20 «Колобок» возле дороги | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 3. | ул. Первомайская № 35 На расстоянии 75м от СДК х. Жуковский | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| пос. Щелкан |  |  |  |
| 1. | ул. Школьная №3 На расстоянии 25м от СДК п. Щелкан за оградой стоянки | ПГ, диаметр – 100мм | тупиковый |
| 2. | ул. Ленина № 2 Расстоянии 30м от конторы ООО «Моя мечта» с западной стороны здания | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 3. | ул. Школьная № 10 На расстоянии 15м от пекарни ООО «Моя мечта» с западной стороны здания | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 4. | ул. Новая (ЦРМ) На территории ремонта техники ООО «Моя мечта» на расстоянии 30м от центрального склада | ПГ, диаметр – 100мм | кольцевой |
| 5. | (мех ток) На территории мех. тока ООО «Моя мечта» на расстоянии 10м от весовой с южной стороны | ПГ, диаметр – 75мм | кольцевой |
| 6. | ул. Школьная № 3 На территории МОУ СОШ № 6 на расстоянии 15м от здания | ПВ, 60м3 |  |

Приложение №3

постановлением администрации

Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

от 20 декабря 2022 г. № 883

АКТ

проверки источников наружного

противопожарного водоснабжения

«___» __________20____г.	                      село________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ___________________________________, с одной стороны и 	представитель обслуживающей организации___________, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в период с _______ 202___ года по ___________202_____ года произведен осмотр технического состояния пожарных гидрантов (водоемов), расположенных на водопроводных сетях населённого пункта _____________________.

Проверкой осмотрены пожарные гидранты (водоемы):

| № п/п | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осмотрено пожарных гидрантов (водоемов) |  |  |
| 2. | Обнаружено неисправных пожарных гидрантов |  |  |
|  | (водоемов) |  |  |
| 3. | Исправлено гидрантов (водоемов) |  |  |
| 4. | Обнаружено замороженных гидрантов (водоемов) |  |  |

Неисправные пожарные гидранты (водоемы):

| № | № ПГ (ПВ) | Адрес | Причина | Ведомственная | Примеча |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | неисправности | принадлежность | ние |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Исправные пожарные гидранты (водоемы):

| № | № ПГ (ПВ) | Адрес | Ведомственная | Примеча |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | принадлежность | ние |

Акт составлен в 2-ух экземплярах – по одному экземпляру каждой стороне.

Представитель ТО АНМО СК в селе/поселке ________________________________

М.П.

Представитель обслуживающей организации _____________________________

М.П.