П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

с. Новоселицкое

27 июня 2023 г.                                                                                                № 406

Об утверждении схемы теплоснабжения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на период с 2023 по 2041 годы

В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 190-ФЗ от 27.07.2010 года «О теплоснабжении», постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку из разработки и утверждения, Уставом Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края и по результатам публичных слушаний (протокол от 26.06.2023г.), администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на период с 2023 по 2041 годы.

2. Признать утратившим силу:

постановление администрации муниципального образования поселка Щелкан Новоселицкого района Ставропольского края от 26.04.2013 года № 20 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования поселка Щелкан Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации муниципального образования села Китевского Новоселицкого района Ставропольского края от 11 марта 2014 г. № 19 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования села Китаевского Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации муниципального образования села Чернолесского Новоселицкого района Ставропольского края от 22 июля 2014 года № 50 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования села Чернолесского Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации муниципального образования Новомаякского сельсовета Новоселицкого района Ставропольского края № 63 от 12.08.2014г. «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Новомаякского сельсовета Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации муниципального образования села Долиновка Новоселицкого района Ставропольского края от 23.05 2014 г. № 19 «Об утверждении схемы теплоснабжения на территории муниципального образования села Долиновка Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации муниципального образования Журавского сельсовета Новоселицкого района Ставропольского края от 26.12.2013 № 123 «Об утверждении схемы теплоснабжения села Журавского Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 21 октября 2020 года № 135 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации муниципального образования села Падинского Новоселицкого района Ставропольского края от 06 февраля 2014 года № 30 «Об утверждении схемы теплоснабжения села Падинского Новоселицкого района Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края Плотникова М.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Глава Новоселицкого

муниципального округа

Ставропольского края							        О.С.Безменов

Приложение

к Постановлению администрации

Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

от 28 июня 2023 г. № 406

схема теплоснабжения

Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

НА ПЕРИОД С 2023 ПО 2041 годы

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт схемы |  |
| --- | --- |
| Основные термины и понятия |  |
| Введение |  |
| Общая часть |  |
| Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории округа |  |
| 1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам |  |
| 1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе |  |
| 1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах |  |
| 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Новоселицкому муниципальному округу |  |
| Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |  |
| 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии |  |
| 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии |  |
| 2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть |  |
| 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более округов, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого округа |  |
| 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения |  |
| Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя |  |
| 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей |  |
| 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения |  |
| Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения |  |
| 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения округа |  |
| 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения округа |  |
| Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии |  |
| 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения |  |
| 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии |  |
| 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |  |
| 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных |  |
| 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно |  |
| 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |
| 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации |  |
| 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения |  |
| 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей |  |
| 5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива |  |
| Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей |  |
| 6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) |  |
| 6.2. Предложение по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах округа под жилую, комплексную и производственную застройку |  |
| 6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения |  |
| 6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной |  |
| 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей |  |
| Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения |  |
| 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения |  |
| 7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения |  |
| Раздел 8. Перспективные топливные балансы |  |
| 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива |  |
| 8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии |  |
| 8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения |  |
| 8.4. Преобладающий в округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем округе |  |
| 8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса округа |  |
| Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию |  |
| 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии |  |
| 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов |  |
| 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения |  |
| 9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения |  |
| 9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям |  |
| 9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации |  |
| Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации |  |
| 10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) |  |
| 10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации |  |
| 10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации |  |
| 10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации |  |
| 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа |  |
| Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии |  |
| Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям |  |
| Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Новоселицкого муниципального округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения округа |  |
| 13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии |  |
| 13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии |  |
| 13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения |  |
| 13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения |  |
| 13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии |  |
| 13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Новоселицкого муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения |  |
| Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Новоселицкого муниципального округа |  |
| Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия |  |

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Новоселицкого  муниципального округа Ставропольского края является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (с изменениями);

- Приказ Минэнерго России №565,  Минрегиона России №667 от 29.12.2012;

- Генеральный план  Новоселицкого  муниципального округа Ставропольского края  на 2021-2041 годы.

Схема теплоснабжения округа — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в  инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Новоселицкого  муниципального округа тепловой энергией;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки и этапы реализации схемы

введен.  В проекте выделяются 2 этапа:

Первый этап:  2023-2026 годы (ежегодное планирование).

Второй этап:  2027-2041 годы.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Зона действия системы теплоснабжения - территория округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления - территория округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления - территория округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

Местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения округа;

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения округа;

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки - отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по округу в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития округа, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок действия генерального плана, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Новоселицкий муниципальный округ расположен в центральной равнинной части Ставропольского края.

Площадь территории Новоселицкого муниципального округа составляет 1724 км2 (2,6 % от общей площади Ставропольского края). Новоселицкий муниципальный округ по площади территории занимает 24-е место среди муниципальных образований Ставропольского края.

Муниципальный округ граничит: на севере – с Благодарненским городским округом, на востоке – с Буденновским муниципальным округом, на юге – с Советским и Георгиевскими городскими округами, на западе – с Александровским муниципальным округом.

В состав территории Новоселицкого муниципального округа входят 11 населенных пункта: с. Новоселицкое, п. Артезианский, х. Горный, с. Долиновка, х. Жуковский, с. Жу-равское, с. Китаевское, п. Новый Маяк, с. Падинское, с. Чернолесское, п. Щелкан.

Численность населения муниципального округа по данным Росстата по состоянию на 01.01.2021 г. составляла 26 245. человек (0,94 % от численности населения Ставропольского края). Новоселицкий муниципальный округ по общей численности населения занимает 25-е место среди муниципальных образований Ставропольского края. Плотность населения со-ставляет 15,2 чел/км2.

На территории Новоселицкого муниципального округа расположены 16 источников теплоснабжения:

-Котельная №16-40 «с. Новоселицкое, Центральная» (с. Новоселицкое, ул. Пролетарская) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная №16-41 «с. Новоселицкое, СШ №1» (с. Новоселицкое, ул. Школьная, 31) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная №16-42 «с. Новоселицкое, СШ №8» (с. Новоселицкое, ул. Ставропольская, 94) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная №16-43 «с. Новоселицкое, поликлиника» (с. Новоселицкое, ЦРБ, Шоссейная, 13а) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная №16-44  «с. Журавское, СШ№5» (с. Новоселицкое, ул. Школьная, 6),  система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная №16-45  «с. Падинское, СШ №4» (с. Новоселицкое, ул. Пролетарская, 35),  система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная №16-46  «с. Падинское, ПВШ» (с. Новоселицкое, ул. Подгородная, 101) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная №16-47  «п. Новый Маяк , СШ №10» (п. Новый Маяк , школа №10, пер. Лесной, 2а ) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная №16-48  «п. Щелкан , СОШ №6» (п. Щелкан , СОШ №6, ул. Школьная, 4)  система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная №16-49  «с. Новоселицкое, профгимназия» (с. Новоселицкое, профгимназия, ул. Шоссейная, 17а) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная №16-50  «п. Новый Маяк , д/сад» (п. Новый Маяк , Д/сад, ул. Садовая, 24) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная №16-51  «с. Чернолесское, д/сад №10 «Колосок»» (с. Чернолесское, Д/сад №10 «Колосок», пер.К.Маркса, 5) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная №16-52  «с. Чернолесское, СОШ №2» (с. Чернолесское, СШ №2, ул. Свободная, 144а) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная №16-53  «Чернолесское, ДК» (с. Чернолесское, Д/к, ул. К.Маркса, 7в) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная №16-54  «с. Долиновка, д/сад №6» (с. Долиновка, Д/сад №6, ул. Байрамова, 177) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная №1 с. Китаевское (с. Китаевское, ул. Ленина 80а) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

Таблица 1 - Данные для расчета системы теплоснабжения в соответствии с СП 131.13.330-2020 "Строительная климатология"

| № п/п | Показатель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92 | -180С |
| 3 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С | 0,5 0С |
| 4 | Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤8, oС | 168 сут. |

РАЗДЕЛ 1.  ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ  (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В  УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА

- 1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов  и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

В таблице 2 показаны объемы строительных фондов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения Новоселицкого  муниципального округа.

Таблица 2

| Наименование потребителей | Этажность | Площадь, м2 | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №16-40 «с. Новоселицкое, Центральная» |  |  |  |
| Гаражи, ОВД |  |  |  |
| Дет. Сад №1 |  |  |  |
| Прачечная д/с1 |  |  |  |
| Вет. Аптека |  |  |  |
| д/с №22 |  |  |  |
| ЦЗН |  |  |  |
| Аптека |  |  |  |
| Узел связи, почта |  |  |  |
| Нач. школа № 12 |  |  |  |
| Музей |  |  |  |
| Жилой дом №3 |  |  |  |
| Надежда |  |  |  |
| ДК |  |  |  |
| Муз. Школа |  |  |  |
| ФСС |  |  |  |
| Ути СЗН с ПФ |  |  |  |
| Библиотека |  |  |  |
| НРГА |  |  |  |
| СУД |  |  |  |
| Котельная №16-41 «с. Новоселицкое, СШ №1» |  |  |  |
| - Общежитие суда |  |  |  |
| - Здание суда |  |  |  |
| - Школа №1 (Здание №1) |  |  |  |
| - Торговый центр |  |  |  |
| - Сбербанк |  |  |  |
| - Вагон |  |  |  |
| - Администрация участка |  |  |  |
| Котельная №16-42 «с. Новоселицкое, СШ №8» |  |  |  |
| - Детский сад |  |  |  |
| - Спортзал |  |  |  |
| - Школа |  |  |  |
| Котельная №16-43 «с. Новоселицкое, поликлиника» |  |  |  |
| Котельная №16-44 «с. Журавское, СШ№5» |  |  |  |
| ДК с муз. школой |  |  |  |
| Амбулатория |  |  |  |
| Гаражи школы |  |  |  |
| Школа |  |  |  |
| Детский сад |  |  |  |
| Котельная №16-45 «с. Падинское, СШ №4» |  |  |  |
| - Школа |  |  |  |
| - Д/с |  |  |  |
| Котельная №16-46 «с. Падинское, ПВШ» |  |  |  |
| - Школа |  |  |  |
| - Спортаз |  |  |  |
| - Акт. зал |  |  |  |
| - Учебные классы |  |  |  |
| - Дет. Дом |  |  |  |
| - Спальня девочек |  |  |  |
| - Мастерские |  |  |  |
| - Спальный корпус №1 |  |  |  |
| - Баня-прачерская |  |  |  |
| - Столовая |  |  |  |
| Котельная №16-47 «п. Новый Маяк , СШ №10» |  |  |  |
| - Дом культуры |  |  |  |
| - Школа |  |  |  |
| Котельная №16-48 «п. Щелкан , СОШ №6» |  |  |  |
| - Школа |  |  |  |
| Котельная №16-49 «с. Новоселицкое, профгимназия» |  |  |  |
| - МОУ СОШ №8 2-е здание (промгимназия) |  |  |  |
| Котельная №16-50 «п. Новый Маяк , д/сад» |  |  |  |
| - Детский сад |  |  |  |
| Котельная №16-51 «с. Чернолесское, д/сад №10 «Колосок»» |  |  |  |
| - МДОУ «Детский сад» №10 |  |  |  |
| - МДОУ «Детский сад» № 10 новое здание |  |  |  |
| Котельная №16-52 «с. Чернолесское, СОШ №2» |  |  |  |
| - ПТУ |  |  |  |
| - Хоз.постройки |  |  |  |
| - Гаражи |  |  |  |
| - Школа |  |  |  |
| Котельная №16-53 «Чернолесское, ДК» |  |  |  |
| Котельная №16-54 «с. Долиновка, д/сад №6» |  |  |  |
| - Школа |  |  |  |
| - Детский сад |  |  |  |
| Котельная №1 с. Китаевское |  |  |  |
| - МУ ДО ДОО |  |  |  |
| - МДОУ детский сад №3 «Тополек» |  |  |  |
| - МУК НМЦБ |  |  |  |
| - МУК СДК |  |  |  |
| - МОУ СОШ №3 |  |  |  |

На расчетный срок строительство многоквартирного жилищного фонда не планируется. Застройщики   индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения.

- 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе  территориального деления на каждом этапе

Таблица 3 - Расчетная нагрузка на отопление, вентиляцию, ГВС

| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  | Теплоноситель м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление |  | Вентиляция |  | ГВС |  | Суммарная |  | Отопление |  | Вентиляция |  | ГВС |  | Суммарная |  |
|  |  | Существующее потребление | Прирост/убыль потребления | Существующее потребление | Прирост/убыль потребления | Существующее потребление | Прирост /убыль потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост/убыль потребления | Существующее потребление | Прирост /убыль потребления | Существующее потребление | Прирост /убыль потребления | Существующее потребление | Прирост/убыль потребления |
| Котельная №16-40 «с. Новоселицкое, Центральная» | 2022 | 1,1297 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 1,1297 | - | 0,057 | - | - | - | 0,0 | - | 0,057 | - |
|  | 2023 | 1,1297 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 1,1297 | - | 0,057 | - | - | - | 0,0 | - | 0,057 | - |
|  | 2024 | 1,1297 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 1,1297 | - | 0,057 | - | - | - | 0,0 | - | 0,057 | - |
|  | 2025 | 1,1297 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 1,1297 | - | 0,057 | - | - | - | 0,0 | - | 0,057 | - |
|  | 2026 | 1,1297 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 1,1297 | - | 0,057 | - | - | - | 0,0 | - | 0,057 | - |
|  | 2027-2041 | 1,1297 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 1,1297 |  | 0,057 | - | - | - | 0,0 | - | 0,057 | - |
| Котельная №16-41 «с. Новоселицкое, СШ №1» | 2022 | 0,4992 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,4992 | - | 0,022 | - | - | - | 0,0 | - | 0,022 | - |
|  | 2023 | 0,4992 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,4992 | - | 0,022 | - | - | - | 0,0 | - | 0,022 | - |
|  | 2024 | 0,4992 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,4992 | - | 0,022 | - | - | - | 0,0 | - | 0,022 | - |
|  | 2025 | 0,4992 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,4992 | - | 0,022 | - | - | - | 0,0 | - | 0,022 | - |
|  | 2026 | 0,4992 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,4992 | - | 0,022 | - | - | - | 0,0 | - | 0,022 | - |
|  | 2027-2041 | 0,4992 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,4992 | - | 0,022 | - | - | - | 0,0 | - | 0,022 | - |
| Котельная №16-42 «с. Новоселицкое, СШ №8» | 2022 | 0,1683 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1683 | - | 0,006 | - | - | - | 0,0 | - | 0,006 | - |
|  | 2023 | 0,1683 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1683 | - | 0,006 | - | - | - | 0,0 | - | 0,006 | - |
|  | 2024 | 0,1683 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1683 | - | 0,006 | - | - | - | 0,0 | - | 0,006 | - |
|  | 2025 | 0,1683 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1683 | - | 0,006 | - | - | - | 0,0 | - | 0,006 | - |
|  | 2026 | 0,1683 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1683 | - | 0,006 | - | - | - | 0,0 | - | 0,006 | - |
|  | 2027-2041 | 0,1683 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1683 | - | 0,006 | - | - | - | 0,0 | - | 0,006 | - |
| Котельная №16-43 «с. Новоселицкое, поликлиника» | 2022 | 0,5551 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,5551 | - | 0,031 | - | - | - | 0,0 | - | 0,031 | - |
|  | 2023 | 0,5551 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,5551 | - | 0,031 | - | - | - | 0,0 | - | 0,031 | - |
|  | 2024 | 0,5551 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,5551 | - | 0,031 | - | - | - | 0,0 | - | 0,031 | - |
|  | 2025 | 0,5551 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,5551 | - | 0,031 | - | - | - | 0,0 | - | 0,031 | - |
|  | 2026 | 0,5551 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,5551 | - | 0,031 | - | - | - | 0,0 | - | 0,031 | - |
|  | 2027-2041 | 0,5551 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,5551 | - | 0,031 | - | - | - | 0,0 | - | 0,031 | - |
| Котельная №16-44 «с. Журавское, СШ№5» | 2022 | 0,4416 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,4416 | - | 0,014 | - | - | - | 0,0 | - | 0,014 | - |
|  | 2023 | 0,4416 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,4416 | - | 0,014 | - | - | - | 0,0 | - | 0,014 | - |
|  | 2024 | 0,4416 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,4416 | - | 0,014 | - | - | - | 0,0 | - | 0,014 | - |
|  | 2025 | 0,4416 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,4416 | - | 0,014 | - | - | - | 0,0 | - | 0,014 | - |
|  | 2026 | 0,4416 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,4416 | - | 0,014 | - | - | - | 0,0 | - | 0,014 | - |
|  | 2027-2041 | 0,4416 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,4416 | - | 0,014 | - | - | - | 0,0 | - | 0,014 | - |
| Котельная №16-45 «с. Падинское, СШ №4» | 2022 | 0,2173 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2173 | - | 0,008 | - | - | - | 0,0 | - | 0,008 | - |
|  | 2023 | 0,2173 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2173 | - | 0,008 | - | - | - | 0,0 | - | 0,008 | - |
|  | 2024 | 0,2173 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2173 | - | 0,008 | - | - | - | 0,0 | - | 0,008 | - |
|  | 2025 | 0,2173 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2173 | - | 0,008 | - | - | - | 0,0 | - | 0,008 | - |
|  | 2026 | 0,2173 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2173 | - | 0,008 | - | - | - | 0,0 | - | 0,008 | - |
|  | 2027-2041 | 0,2173 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2173 | - | 0,008 | - | - | - | 0,0 | - | 0,008 | - |
| Котельная №16-46 «с. Падинское, ПВШ» | 2022 | 0,2192 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2192 | - | 0,008 | - | - | - | 0,0 | - | 0,008 | - |
|  | 2023 | 0,2192 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2192 | - | 0,008 | - | - | - | 0,0 | - | 0,008 | - |
|  | 2024 | 0,2192 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2192 | - | 0,008 | - | - | - | 0,0 | - | 0,008 | - |
|  | 2025 | 0,2192 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2192 | - | 0,008 | - | - | - | 0,0 | - | 0,008 | - |
|  | 2026 | 0,2192 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2192 | - | 0,008 | - | - | - | 0,0 | - | 0,008 | - |
|  | 2027-2041 | 0,2192 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2192 | - | 0,008 | - | - | - | 0,0 | - | 0,008 | - |
| Котельная №16-47 «п. Новый Маяк , СШ №10» | 2022 | 0,2152 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2152 | - | 0,008 | - | - | - | 0,0 | - | 0,008 | - |
|  | 2023 | 0,2152 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2152 | - | 0,008 | - | - | - | 0,0 | - | 0,008 | - |
|  | 2024 | 0,2152 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2152 | - | 0,008 | - | - | - | 0,0 | - | 0,008 | - |
|  | 2025 | 0,2152 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2152 | - | 0,008 | - | - | - | 0,0 | - | 0,008 | - |
|  | 2026 | 0,2152 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2152 | - | 0,008 | - | - | - | 0,0 | - | 0,008 | - |
|  | 2027-2041 | 0,2152 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2152 | - | 0,008 | - | - | - | 0,0 | - | 0,008 | - |
| Котельная №16-48 «п. Щелкан , СОШ №6» | 2022 | 0,171 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,171 | - | 0,004 | - | - | - | 0,0 | - | 0,004 | - |
|  | 2023 | 0,171 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,171 | - | 0,004 | - | - | - | 0,0 | - | 0,004 | - |
|  | 2024 | 0,171 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,171 | - | 0,004 | - | - | - | 0,0 | - | 0,004 | - |
|  | 2025 | 0,171 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,171 | - | 0,004 | - | - | - | 0,0 | - | 0,004 | - |
|  | 2026 | 0,171 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,171 | - | 0,004 | - | - | - | 0,0 | - | 0,004 | - |
|  | 2027-2041 | 0,171 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,171 | - | 0,004 | - | - | - | 0,0 | - | 0,004 | - |
| Котельная №16-49 «с. Новоселицкое, профгимназия» | 2022 | 0,052 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,052 | - | 0,001 | - | - | - | 0,0 | - | 0,001 | - |
|  | 2023 | 0,052 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,052 | - | 0,001 | - | - | - | 0,0 | - | 0,001 | - |
|  | 2024 | 0,052 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,052 | - | 0,001 | - | - | - | 0,0 | - | 0,001 | - |
|  | 2025 | 0,052 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,052 | - | 0,001 | - | - | - | 0,0 | - | 0,001 | - |
|  | 2026 | 0,052 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,052 | - | 0,001 | - | - | - | 0,0 | - | 0,001 | - |
|  | 2027-2041 | 0,052 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,052 | - | 0,001 | - | - | - | 0,0 | - | 0,001 | - |
| Котельная №16-50 «п. Новый Маяк , д/сад» | 2022 | 0,0223 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0223 | - | 0,001 | - | - | - | 0,0 | - | 0,001 | - |
|  | 2023 | 0,0223 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0223 | - | 0,001 | - | - | - | 0,0 | - | 0,001 | - |
|  | 2024 | 0,0223 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0223 | - | 0,001 | - | - | - | 0,0 | - | 0,001 | - |
|  | 2025 | 0,0223 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0223 | - | 0,001 | - | - | - | 0,0 | - | 0,001 | - |
|  | 2026 | 0,0223 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0223 | - | 0,001 | - | - | - | 0,0 | - | 0,001 | - |
|  | 2027-2041 | 0,0223 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0223 | - | 0,001 | - | - | - | 0,0 | - | 0,001 | - |
| Котельная №16-51 «с. Чернолесское, д/сад №10 «Колосок»» | 2022 | 0,0904 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0904 | - | 0,003 | - | - | - | 0,0 | - | 0,003 | - |
|  | 2023 | 0,0904 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0904 | - | 0,003 | - | - | - | 0,0 | - | 0,003 | - |
|  | 2024 | 0,0904 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0904 | - | 0,003 | - | - | - | 0,0 | - | 0,003 | - |
|  | 2025 | 0,0904 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0904 | - | 0,003 | - | - | - | 0,0 | - | 0,003 | - |
|  | 2026 | 0,0904 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0904 | - | 0,003 | - | - | - | 0,0 | - | 0,003 | - |
|  | 2027-2041 | 0,0904 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0904 | - | 0,003 | - | - | - | 0,0 | - | 0,003 | - |
| Котельная №16-52 «с. Чернолесское, СОШ №2» | 2022 | 0,2871 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2871 | - | 0,007 | - | - | - | 0,0 | - | 0,007 | - |
|  | 2023 | 0,2871 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2871 | - | 0,007 | - | - | - | 0,0 | - | 0,007 | - |
|  | 2024 | 0,2871 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2871 | - | 0,007 | - | - | - | 0,0 | - | 0,007 | - |
|  | 2025 | 0,2871 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2871 | - | 0,007 | - | - | - | 0,0 | - | 0,007 | - |
|  | 2026 | 0,2871 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2871 | - | 0,007 | - | - | - | 0,0 | - | 0,007 | - |
|  | 2027-2041 | 0,2871 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2871 | - | 0,007 | - | - | - | 0,0 | - | 0,007 | - |
| Котельная №16-53 «Чернолесское, ДК» | 2022 | 0,2495 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2495 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - |
|  | 2023 | 0,2495 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2495 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - |
|  | 2024 | 0,2495 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2495 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - |
|  | 2025 | 0,2495 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2495 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - |
|  | 2026 | 0,2495 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2495 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - |
|  | 2027-2041 | 0,2495 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2495 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - |
| Котельная №16-54 «с. Долиновка, д/сад №6» | 2022 | 0,2225 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2225 | - | 0,006 | - | - | - | 0,0 | - | 0,006 | - |
|  | 2023 | 0,2225 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2225 | - | 0,006 | - | - | - | 0,0 | - | 0,006 | - |
|  | 2024 | 0,2225 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2225 | - | 0,006 | - | - | - | 0,0 | - | 0,006 | - |
|  | 2025 | 0,2225 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2225 | - | 0,006 | - | - | - | 0,0 | - | 0,006 | - |
|  | 2026 | 0,2225 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2225 | - | 0,006 | - | - | - | 0,0 | - | 0,006 | - |
|  | 2027-2041 | 0,2225 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,2225 | - | 0,006 | - | - | - | 0,0 | - | 0,006 | - |
| Котельная №1 с. Китаевское | 2022 | 0,207 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,207 | - | 0,138 | - | - | - | 0,0 | - | 0,138 | - |
|  | 2023 | 0,207 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,207 | - | 0,138 | - | - | - | 0,0 | - | 0,138 | - |
|  | 2024 | 0,207 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,207 | - | 0,138 | - | - | - | 0,0 | - | 0,138 | - |
|  | 2025 | 0,207 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,207 | - | 0,138 | - | - | - | 0,0 | - | 0,138 | - |
|  | 2026 | 0,207 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,207 | - | 0,138 | - | - | - | 0,0 | - | 0,138 | - |
|  | 2027-2041 | 0,207 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,207 | - | 0,138 | - | - | - | 0,0 | - | 0,138 | - |

Годовой расход тепловой энергии на отопление определяется по формуле:
Qгод от = Zот х Qотр х (( Тв – Тсо)/( Тв – Тн)) х Ро , Гкал/год
где: Qотр – максимальный часовой расход тепла на отопление, Гкал/ч;
Ро – продолжительность отопительного периода, сутки;
Zот – время работы в сутки, ч;
Тсо – средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С
Тн – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции, °С
Тв – расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, °С

Котельная №16-40 «с. Новоселицкое, Центральная»

Qгод от = 24 х 1,1297 ((18 – 0,5))/(18 –(-18)) х 168=2214,155 Гкал/год

Котельная №16-41 «с. Новоселицкое, СШ №1»

Qгод от = 24 х 0,4992 ((18 – 0,5))/(18 –(-18)) х 168=978,407 Гкал/год

Котельная №16-42 «с. Новоселицкое, СШ №8»

Qгод от = 24 х 0,1683 ((18 – 0,5))/(18 –(-18)) х 168=329,859 Гкал/год

Котельная №16-43  «с. Новоселицкое, поликлиника»

Qгод от = 24 х 0,5551 ((18 – 0,5))/(18 –(-18)) х 168=1087,958 Гкал/год

Котельная №16-44  «с. Журавское, СШ№5»

Qгод от = 24 х 0,4416 ((18 – 0,5))/(18 –(-18)) х 168=865,513 Гкал/год

Котельная №16-45  «с. Падинское, СШ №4»

Qгод от = 24 х 0,2173 ((18 – 0,5))/(18 –(-18)) х 168=425,897 Гкал/год

Котельная №16-46  «с. Падинское, ПВШ»

Qгод от = 24 х 0,2192 ((18 – 0,5))/(18 –(-18)) х 168=429,621 Гкал/год

Котельная №16-47  «п. Новый Маяк , СШ №10»

Qгод от = 24 х 0,2152((18 – 0,5))/(18 –(-18)) х 168=421,781 Гкал/год

Котельная №16-48  «п. Щелкан , СОШ №6»

Qгод от = 24 х 0,171 ((18 – 0,5))/(18 –(-18)) х 168=335,151 Гкал/год

Котельная №16-49  «с. Новоселицкое, профгимназия»

Qгод от = 24 х 0,052 ((18 – 0,5))/(18 –(-18)) х 168=101,917 Гкал/год

Котельная №16-50  «п. Новый Маяк , д/сад»

Qгод от = 24 х 0,0223 ((18 – 0,5))/(18 –(-18)) х 168=43,706 Гкал/год

Котельная №16-51  «с. Чернолесское, д/сад №10 «Колосок»»

Qгод от = 24 х 0,0904 ((18 – 0,5))/(18 –(-18)) х 168=177,179 Гкал/год

Котельная №16-52  «с. Чернолесское, СОШ №2»

Qгод от = 24 х 0,2871 ((18 – 0,5))/(18 –(-18)) х 168=562,701 Гкал/год

Котельная №16-53  «Чернолесское, ДК»

Qгод от = 24 х 0,2495 ((18 – 0,5))/(18 –(-18)) х 168=489,007 Гкал/год

Котельная №16-54  «с. Долиновка, д/сад №6»

Qгод от = 24 х 0,2225 ((18 – 0,5))/(18 –(-18)) х 168=436,088 Гкал/год

Котельная №1 с. Китаевское

Qгод от = 24 х 0,207 ((18 – 0,5))/(18 –(-18)) х 168=405,711 Гкал/год

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности)  и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Объекты, расположенные в производственных зонах Новоселицкого муниципального округа и охваченные централизованным теплоснабжением от действующих котельных, отсутствуют.

Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности  тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения  и по Новоселицкому муниципальному округу

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование расчетного элемента территориального деления | Наименование источника централизованного теплоснабжения | Теплоплотность зоны действия источника тепла, Гкал/час /км2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2041 |
| 1 | с. Новоселицкое | Котельная №16-40 | 3,207 | 3,207 | 3,207 | 3,207 | 3,207 |
|  |  | Котельная №16-41 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 |
|  |  | Котельная №16-42 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
|  |  | Котельная №16-43 | 18,27 | 18,27 | 18,27 | 18,27 | 18,27 |
|  |  | Котельная №16-49 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 2 | с. Журавское | Котельная №16-44 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 3 | с. Падинское | Котельная №16-45 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
|  |  | Котельная №16-46 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 4 | п. Новый Маяк | Котельная №16-47 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  | Котельная №16-50 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 5 | с. Чернолесское | Котельная №16-51 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  | Котельная №16-52 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 |
|  |  | Котельная №16-53 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 |
| 6 | п. Щелкан | Котельная №16-48 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
| 7 | с. Долиновка | Котельная №16-54 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 8 | с. Китаевское | Котельная №1 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,528 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Таблица 5

| Наименование источника теплоснабжения | Мощность котла (Гкал/час) | Водогрейные котлы | Количество котлов | Мощность котельной (Гкал/час) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №16-40 «с. Новоселицкое, Центральная» | 3,0 | ТВГ-0,75 | 4 | 0,75 | Природный газ |
| Котельная №16-41 «с. Новоселицкое, СШ №1» | 0,645 | КВА 0,25 Гн | 3 | 0,215 | Природный газ |
| Котельная №16-42 «с. Новоселицкое, СШ №8» | 0,301 | REХ-10 | 2 | 0,1505 | Природный газ |
|  |  | REХ-15 | 1 | 0,1505 |  |
| Котельная №16-43 «с. Новоселицкое, поликлиника» | 0,645 | КВа-0,25 Гн | 3 | 0,215 | Природный газ |
| Котельная №16-44 «с. Журавское, СШ№5» | 0,645 | КВа-0,25 Гн | 3 | 0,215 | Природный газ |
| Котельная №16-45 «с. Падинское, СШ №4» | 0,258 | КВа-100 | 3 | 0,086 | Природный газ |
| Котельная №16-46 «с. Падинское, ПВШ» | 0,258 | КВа-100 | 3 | 0,086 | Природный газ |
| Котельная №16-47 «п. Новый Маяк , СШ №10» | 0,258 | REХ-10 | 3 | 0,086 | Природный газ |
| Котельная №16-48 «п. Щелкан , СОШ №6» | 0,258 | REХ-10 | 2 | 0,129 | Природный газ |
| Котельная №16-49 «с. Новоселицкое, профгимназия» | 0,172 | КВЖ 100 | 2 | 0,086 | Природный газ |
| Котельная №16-50 «п. Новый Маяк , д/сад» | 0,0516 | Конорд КСцГ-30S-3 | 2 | 0,0258 | Природный газ |
| Котельная №16-51 «с. Чернолесское, д/сад №10 «Колосок»» | 0,344 | КВЖ-200 Гн | 2 | 0,172 | Природный газ |
| Котельная №16-52 «с. Чернолесское, СОШ №2» | 0,387 | REХ-15 | 3 | 0,129 | Природный газ |
| Котельная №16-53 «Чернолесское, ДК» | 0,344 | КВЖ-200 | 2 | 0,172 | Природный газ |
| Котельная №16-54 «с. Долиновка, д/сад №6» | 0,258 | КВА-100 | 3 | 0,129 | Природный газ |
| Котельная №1 с. Китаевское | 1 | Ква-0,5 Гс | 2 | 0,5 | Природный газ |

- 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В Новоселицком муниципальном округе теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а так же отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключенных к центральному теплоснабжению осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

Индивидуальные источники тепловой энергии муниципального округа служат для отопления и горячего водоснабжения  индивидуального жилого фонда суммарной площадью  682 457 м2. Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2. Ориентировочная тепловая нагрузка  ИЖС,  обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 13,649  Гкал/час.

- 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия  источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Балансы тепловой мощности составляем по прошедшему отопительному сезону (2021-2022 гг). На период 2022-2041 гг. прироста потребления тепловой энергии по всем котельным не планируется.

Таблица 6 - Балансы тепловой мощности

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-20415.2. |
| Котельная №16-40 «с. Новоселицкое, Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 2331,935 | 2331,935 | 2331,935 | 2331,935 | 2331,935 | 2324,585 | 2324,585 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал/год | 44,28 | 44,28 | 44,28 | 44,28 | 44,28 | 44,28 | 44,28 |
| 3 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 66,15 | 66,15 |
| 4 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 2214,155 | 2214,155 | 2214,155 | 2214,155 | 2214,155 | 2214,155 | 2214,155 |
| 4.1 | Население | Гкал/год | 413,955 | 413,955 | 413,955 | 413,955 | 413,955 | 413,955 | 413,955 |
| 4.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 1499,9 | 1499,9 | 1499,9 | 1499,9 | 1499,9 | 1499,9 | 1499,9 |
| 4.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 |
| Котельная №16-41 «с. Новоселицкое, СШ №1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 1003,267 | 1003,267 | 1003,267 | 1003,267 | 1003,267 | 1003,267 | 1003,267 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал/год | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 |
| 3 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 4 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 978,407 | 978,407 | 978,407 | 978,407 | 978,407 | 978,407 | 978,407 |
| 4.1 | Население | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 537,2 | 537,2 | 537,2 | 537,2 | 537,2 | 537,2 | 537,2 |
| 4.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 441,207 | 441,207 | 441,207 | 441,207 | 441,207 | 441,207 | 441,207 |
| Котельная №16-42 «с. Новоселицкое, СШ №8» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 351,249 | 351,249 | 351,249 | 351,249 | 351,249 | 351,249 | 351,249 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал/год | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 |
| 3 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 4 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 329,859 | 329,859 | 329,859 | 329,859 | 329,859 | 329,859 | 329,859 |
| 4.1 | Население | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 329,859 | 329,859 | 329,859 | 329,859 | 329,859 | 329,859 | 329,859 |
| 4.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №16-43 «с. Новоселицкое, поликлиника» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 1119,108 | 1119,108 | 1119,108 | 1119,108 | 1119,108 | 1119,108 | 1119,108 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал/год | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 |
| 3 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 4 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 1087,958 | 1087,958 | 1087,958 | 1087,958 | 1087,958 | 1087,958 | 1087,958 |
| 4.1 | Население | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 1084,958 | 1084,958 | 1084,958 | 1084,958 | 1084,958 | 1084,958 | 1084,958 |
| 4.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Котельная №16-44 «с. Журавское, СШ№5» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 908,243 | 908,243 | 908,243 | 908,243 | 908,243 | 908,243 | 908,243 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал/год | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 |
| 3 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| 4 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 865,513 | 865,513 | 865,513 | 865,513 | 865,513 | 865,513 | 865,513 |
| 4.1 | Население | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 865,513 | 865,513 | 865,513 | 865,513 | 865,513 | 865,513 | 865,513 |
| 4.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №16-45 «с. Падинское, СШ №4» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 455,701 | 455,701 | 455,701 | 455,701 | 455,701 | 453,571 | 453,571 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал/год | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 |
| 3 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 21,294 | 21,294 | 21,294 | 21,294 | 21,294 | 19,164 | 19,164 |
| 4 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 425,897 | 425,897 | 425,897 | 425,897 | 425,897 | 425,897 | 425,897 |
| 4.1 | Население | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 425,897 | 425,897 | 425,897 | 425,897 | 425,897 | 425,897 | 425,897 |
| 4.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №16-46 «с. Падинское, ПВШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 469,511 | 469,511 | 469,511 | 469,511 | 469,511 | 469,511 | 469,511 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал/год | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 |
| 3 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 19,164 | 19,164 | 19,164 | 19,164 | 19,164 | 19,164 | 19,164 |
| 4 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 429,621 | 425,897 | 425,897 | 425,897 | 425,897 | 425,897 | 425,897 |
| 4.1 | Население | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 429,621 | 425,897 | 425,897 | 425,897 | 425,897 | 425,897 | 425,897 |
| 4.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №16-47 «п. Новый Маяк , СШ №10» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 431,211 | 431,211 | 431,211 | 431,211 | 431,211 | 431,211 | 431,211 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал/год | 8,43 | 8,43 | 8,43 | 8,43 | 8,43 | 8,43 | 8,43 |
| 3 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 421,781 | 421,781 | 421,781 | 421,781 | 421,781 | 421,781 | 421,781 |
| 4.1 | Население | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 421,781 | 421,781 | 421,781 | 421,781 | 421,781 | 421,781 | 421,781 |
| 4.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №16-48 «п. Щелкан , СОШ №6» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 358,608 | 358,608 | 358,608 | 358,608 | 358,608 | 356,931 | 356,931 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал/год | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
| 3 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 16,757 | 16,757 | 16,757 | 16,757 | 16,757 | 15,08 | 15,08 |
| 4 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 335,151 | 335,151 | 335,151 | 335,151 | 335,151 | 335,151 | 335,151 |
| 4.1 | Население | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 335,151 | 335,151 | 335,151 | 335,151 | 335,151 | 335,151 | 335,151 |
| 4.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №16-49 «с. Новоселицкое, профгимназия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 109,042 | 109,042 | 109,042 | 109,042 | 109,042 | 108,532 | 108,532 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал/год | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 3 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 5,095 | 5,095 | 5,095 | 5,095 | 5,095 | 4,585 | 4,585 |
| 4 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 101,917 | 101,917 | 101,917 | 101,917 | 101,917 | 101,917 | 101,917 |
| 4.1 | Население | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 101,917 | 101,917 | 101,917 | 101,917 | 101,917 | 101,917 | 101,917 |
| 4.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №16-50 «п. Новый Маяк , д/сад» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 46,761 | 46,761 | 46,761 | 46,761 | 46,761 | 46,761 | 46,542 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал/год | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 3 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 1,966 |
| 4 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 43,706 | 43,706 | 43,706 | 43,706 | 43,706 | 43,706 | 43,706 |
| 4.1 | Население | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 43,706 | 43,706 | 43,706 | 43,706 | 43,706 | 43,706 | 43,706 |
| 4.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №16-51 «с. Чернолесское, д/сад №10 «Колосок»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 189,578 | 189,578 | 189,578 | 189,578 | 189,578 | 189,578 | 188,692 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал/год | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| 3 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 8,859 | 8,859 | 8,859 | 8,859 | 8,859 | 8,859 | 7,973 |
| 4 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 177,179 | 177,179 | 177,179 | 177,179 | 177,179 | 177,179 | 177,179 |
| 4.1 | Население | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 177,179 | 177,179 | 177,179 | 177,179 | 177,179 | 177,179 | 177,179 |
| 4.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №16-52 «с. Чернолесское, СОШ №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 563,566 | 563,566 | 563,566 | 563,566 | 563,566 | 563,566 | 560,932 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал/год | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 |
| 3 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 26,335 | 26,335 | 26,335 | 26,335 | 26,335 | 26,335 | 23,701 |
| 4 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 526,701 | 526,701 | 526,701 | 526,701 | 526,701 | 526,701 | 526,701 |
| 4.1 | Население | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 526,701 | 526,701 | 526,701 | 526,701 | 526,701 | 526,701 | 526,701 |
| 4.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №16-53 «Чернолесское, ДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 523,237 | 523,237 | 523,237 | 523,237 | 523,237 | 523,237 | 523,237 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал/год | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 |
| 3 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 24,450 | 24,450 | 24,450 | 24,450 | 24,450 | 24,450 | 24,450 |
| 4 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 489,007 | 489,007 | 489,007 | 489,007 | 489,007 | 489,007 | 489,007 |
| 4.1 | Население | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 489,007 | 489,007 | 489,007 | 489,007 | 489,007 | 489,007 | 489,007 |
| 4.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №16-54 «с. Долиновка, д/сад №6» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 449,008 | 449,008 | 449,008 | 449,008 | 449,008 | 449,008 | 448,588 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал/год | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 |
| 3 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,78 |
| 4 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 436,088 | 436,088 | 436,088 | 436,088 | 436,088 | 436,088 | 436,088 |
| 4.1 | Население | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 438,088 | 438,088 | 438,088 | 438,088 | 438,088 | 438,088 | 438,088 |
| 4.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №1 с. Китаевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 434,110 | 434,110 | 434,110 | 434,110 | 434,110 | 434,110 | 434,110 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал/год | 8,114 | 8,114 | 8,114 | 8,114 | 8,114 | 8,114 | 8,114 |
| 3 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 20,285 | 20,285 | 20,285 | 20,285 | 20,285 | 20,285 | 20,285 |
| 4 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 405,711 | 405,711 | 405,711 | 405,711 | 405,711 | 405,711 | 405,711 |
| 4.1 | Население | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 405,711 | 405,711 | 405,711 | 405,711 | 405,711 | 405,711 | 405,711 |
| 4.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более округов, с указанием величины  тепловой нагрузки для потребителей каждого округа

На территории Новоселицкого муниципального округа отсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких округов.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопо-требляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км:

Rопт = (140/s0,4)·ϕ0,4·(1/B0,1)(Δτ/П)0,15

где B – среднее число абонентов на 1 км;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оC;

ϕ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5

где R пред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного в котельной  и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения котельных приведены в таблице 7.

Расчёт эффективного радиуса

Таблица 7

| Название элемента территориального деления, адрес планируемой новой застройки | Установленная мощность, Гкал/час | Средний диаметр трубопровода, мм | Протяжённость тепловых сетей (в двухтрубном исполнении), м | Тепловая плотность района Гкал/ч/км² | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №16-40 «с. Новоселицкое, Центральная» | 3,0 | 72,25 | 1791 | 3,207 | 1,074 |
| Котельная №16-41 «с. Новоселицкое, СШ №1» | 0,645 | 86,83 | 910,5 | 0,829 | 0,546 |
| Котельная №16-42 «с. Новоселицкое, СШ №8» | 0,301 | 69,4 | 250,65 | 0,063 | 0,150 |
| Котельная №16-43 «с. Новоселицкое, поликлиника» | 0,645 | - | 188 | 18,27 | 0,112 |
| Котельная №16-44 «с. Журавское, СШ№5» | 0,645 | 69,75 | 260,7 | 0,068 | 0,156 |
| Котельная №16-45 «с. Падинское, СШ №4» | 0,258 | 76,66 | 268 | 0,072 | 0,160 |
| Котельная №16-46 «с. Падинское, ПВШ» | 0,258 | 61,16 | 489,6 | 0,239 | 0,293 |
| Котельная №16-47 «п. Новый Маяк , СШ №10» | 0,258 | 82,33 | 219,6 | 0,048 | 0,131 |
| Котельная №16-48 «п. Щелкан , СОШ №6» | 0,258 | 80 | 7,4 | 0,0001 | 0,004 |
| Котельная №16-49 «с. Новоселицкое, профгимназия» | 0,172 | 50 | 8,44 | 0,0001 | 0,005 |
| Котельная №16-50 «п. Новый Маяк , д/сад» | 0,0516 | 50 | 6 | 0,0001 | 0,003 |
| Котельная №16-51 «с. Чернолесское, д/сад №10 «Колосок»» | 0,344 | 65 | 85 | 0,0072 | 0,051 |
| Котельная №16-52 «с. Чернолесское, СОШ №2» | 0,387 | 90 | 60,5 | 0,0039 | 0,036 |
| Котельная №16-53 «Чернолесское, ДК» | 0,344 | - | - | - | - |
| Котельная №16-54 «с. Долиновка, д/сад №6» | 0,258 | 66,5 | 181,6 | 0,033 | 0,109 |
| Котельная №1 с. Китаевское | 1 | 100 | 973 | 0,528 | 0,589 |

РАЗДЕЛ 3.  СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

- 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

- Существующая система теплоснабжения Новоселицкого муниципального округа состоит из 16 котельных.

Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей:

Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:

Vот=qот*Qот ,

где

qот – удельный объем воды, (справочная величина , qот=19,5 м3/(Гкал/час);

Qот  - максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.

Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей;

Vт.с.=Vi*Li ,

где

Vi  - удельный объем воды i-го диаметра, м3;

L- длина участка i-го диаметра, м

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:

Vподп.=0,0025*(Vот + Vт.с) +GГВС,

где

n- продолжительность отопительного периода;

t - часов работы в отопительный период.

GГВС - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/час.

В таблице 8 рассчитан баланс теплоносителя. Баланс производительности водоподготовительных установок останется неизменным, в связи с тем, что присоединение новых абонентов не планируется.

Таблица 8

| Наименование источника теплоснабжения | Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.) | Объем воды на заполнение системы теплоснабжения, (Vот.) | Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей, Vт.с | Объем воды на подпитку системы теплоснабжения, Vподп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №16-40 «с. Новоселицкое, Центральная» | 552,340 | 22,02 | 28,111 | 502,209 |
| Котельная №16-41 «с. Новоселицкое, СШ №1» | 217,578 | 9,73 | 9,907 | 197,941 |
| Котельная №16-42 «с. Новоселицкое, СШ №8» | 56,463 | 3,20 | 1,896 | 51,367 |
| Котельная №16-43 «с. Новоселицкое, поликлиника» | 138,633 | 10,82 | 1,692 | 126,121 |
| Котельная №16-44 «с. Журавское, СШ№5» | 134,710 | 8,61 | 3,548 | 122,552 |
| Котельная №16-45 «с. Падинское, СШ №4» | 80,030 | 4,23 | 2,993 | 72,807 |
| Котельная №16-46 «с. Падинское, ПВШ» | 79,485 | 4,27 | 3,849 | 71,366 |
| Котельная №16-47 «п. Новый Маяк , СШ №10» | 80,250 | 4,19 | 2,890 | 73,08 |
| Котельная №16-48 «п. Щелкан , СОШ №6» | 37,760 | 3,33 | 0,078 | 34,352 |
| Котельная №16-49 «с. Новоселицкое, профгимназия» | 5,604 | 1,01 | 0,033 | 10,422 |
| Котельная №16-50 «п. Новый Маяк , д/сад» | 5,024 | 0,43 | 0,024 | 4,57 |
| Котельная №16-51 «с. Чернолесское, д/сад №10 «Колосок»» | 27,179 | 1,76 | 0,693 | 24,726 |
| Котельная №16-52 «с. Чернолесское, СОШ №2» | 72,285 | 5,59 | 0,934 | 65,761 |
| Котельная №16-53 «Чернолесское, ДК» | 54,05 | 4,86 | - | - |
| Котельная №16-54 «с. Долиновка, д/сад №6» | 62,646 | 4,33 | 1,324 | 56,992 |
| Котельная №1 с. Китаевское | 554,664 | 19,5 | 30,56 | 504,604 |

- 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.17, СП 124.13330.2020 «Тепловые сети», для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, расход которой принимается в количестве 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Таблица 9

| Наименование источника теплоснабжения | Производительность ВПУ, т/час | Существующее максимальное значение подпитки теплосети, т/час | Перспективное максимальное значение подпитки теплосети, т/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №16-40 «с. Новоселицкое, Центральная» | н/д | 0,057 | 0,057 |
| Котельная №16-41 «с. Новоселицкое, СШ №1» | н/д | 0,049 | 0,049 |
| Котельная №16-42 «с. Новоселицкое, СШ №8» | н/д | 0,012 | 0,012 |
| Котельная №16-43 «с. Новоселицкое, поликлиника» | н/д | 0,031 | 0,031 |
| Котельная №16-44 «с. Журавское, СШ№5» | н/д | 0,030 | 0,030 |
| Котельная №16-45 «с. Падинское, СШ №4» | 0,8 | 0,018 | 0,018 |
| Котельная №16-46 «с. Падинское, ПВШ» | 0,8 | 0,017 | 0,017 |
| Котельная №16-47 «п. Новый Маяк , СШ №10» | 0,8 | 0,0198 | 0,0198 |
| Котельная №16-48 «п. Щелкан , СОШ №6» | 0,8 | 0,008 | 0,008 |
| Котельная №16-49 «с. Новоселицкое, профгимназия» | н/д | 0,002 | 0,002 |
| Котельная №16-50 «п. Новый Маяк , д/сад» | н/д | 0,001 | 0,001 |
| Котельная №16-51 «с. Чернолесское, д/сад №10 «Колосок»» | н/д | 0,006 | 0,006 |
| Котельная №16-52 «с. Чернолесское, СОШ №2» | н/д | 0,016 | 0,016 |
| Котельная №16-53 «Чернолесское, ДК» | н/д | - | - |
| Котельная №16-54 «с. Долиновка, д/сад №6» | н/д | 0,014 | 0,014 |
| Котельная №1 с. Китаевское | н/д | 0,125 | 0,125 |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР - ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения округа

Теплоснабжение жилых территорий Новоселицкого  муниципального округа предусматривается от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения – от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения округа

В соответствии с генеральным планом Новоселицкого муниципального округа развитие системы теплоснабжения не планируется. Все новое строительство предусмотрено от индивидуальных источников теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

- 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях округа, для которых отсутствует

- возможность или целесообразность  передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом развития Новоселицкого  муниципального округа не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих  котельных, предлагается осуществить от автономных источников тепла. В связи с этим новое строительство котельных не планируется.

- 5.2. Предложения по реконструкции источников  тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

- На территории Новоселицкого муниципального округа не планируется присоединение новых абонентов к существующим источникам теплоснабжения. В связи с этим не планируется реконструкция котельных.

- 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица 11  - Предложения по техническому перевооружению источника тепла

| № | Наименование | Основные мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение котельной №16-40 «с. Новоселицкое, Центральная» | Замена существующих котлов ТВГ-0,75(введенные в эксплуатацию в 1988г.) в количестве 2 шт на котлы КСВа 0,75- 2 шт | Обеспечение надежного, качественного и энергоэффективного производства услуг теплоснабжения Замена изношенного оборудования, обеспечение снижения удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал, а так же, обеспечение надежности при производстве услуги теплоснабжения потребителей |

- 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

- В Новоселицком муниципальном округе источники тепловой энергии не работают в комбинированном режиме.

- 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Новоселицкого муниципального округа нет.

- 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных Новоселицкого муниципального округа в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Для возможности переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, необходим следующий перечень документов:

-  решения по строительству   генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии  с Постановлением Российской Федерации от 17 октября №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

- решения по строительству объектов генерации  тепловой мощности, утвержденных в программах газификации округа;

- решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим  электрическим сетям.

- 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия   источников  тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

- Переоборудовать котельные в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

- 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и  оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии с СП 124.13330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 12 - Температурный график

| Наименование источника теплоты | Схема присоединения нагрузки ГВС | Расчетная температура наружного воздуха, ºС | Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС | Температурный график, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №16-40 «с. Новоселицкое, Центральная» | отсутствует | -19 | +18 | 95/70 |
| Котельная №16-41 «с. Новоселицкое, СШ №1» | отсутствует | -19 | +18 | 95/70 |
| Котельная №16-42 «с. Новоселицкое, СШ №8» | отсутствует | -19 | +18 | 95/70 |
| Котельная №16-43 «с. Новоселицкое, поликлиника» | отсутствует | -19 | +18 | 95/70 |
| Котельная №16-44 «с. Журавское, СШ№5» | отсутствует | -19 | +18 | 95/70 |
| Котельная №16-45 «с. Падинское, СШ №4» | отсутствует | -19 | +18 | 95/70 |
| Котельная №16-46 «с. Падинское, ПВШ» | отсутствует | -19 | +18 | 95/70 |
| Котельная №16-47 «п. Новый Маяк , СШ №10» | отсутствует | -19 | +18 | 95/70 |
| Котельная №16-48 «п. Щелкан , СОШ №6» | отсутствует | -19 | +18 | 95/70 |
| Котельная №16-49 «с. Новоселицкое, профгимназия» | отсутствует | -19 | +18 | 95/70 |
| Котельная №16-50 «п. Новый Маяк , д/сад» | отсутствует | -19 | +18 | 95/70 |
| Котельная №16-51 «с. Чернолесское, д/сад №10 «Колосок»» | отсутствует | -19 | +18 | 95/70 |
| Котельная №16-52 «с. Чернолесское, СОШ №2» | отсутствует | -19 | +18 | 95/70 |
| Котельная №16-53 «Чернолесское, ДК» | отсутствует | -19 | +18 | 95/70 |
| Котельная №16-54 «с. Долиновка, д/сад №6» | отсутствует | -19 | +18 | 95/70 |
| Котельная №1 с. Китаевское | отсутствует | -19 | +18 | 95/70 |

Расчетный график качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха показан в таблице 13.

Таблица 13 - График качественного температурного регулирования

| Температура наружного воздуха | Температура в падающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С | Тепловая нагрузка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 44 | 37 | 24 |
| 7 | 46 | 39 | 27 |
| 6 | 48 | 40 | 30 |
| 5 | 50 | 42 | 33 |
| 4 | 52 | 43 | 36 |
| 3 | 54 | 44 | 39 |
| 2 | 56 | 45 | 42 |
| 1 | 58 | 46 | 45 |
| 0 | 60 | 47 | 48 |
| -1 | 62 | 49 | 51 |
| -2 | 64 | 51 | 54 |
| -3 | 66 | 52 | 57 |
| -4 | 68 | 53 | 60 |
| -5 | 70 | 54 | 63 |
| -6 | 72 | 56 | 65 |
| -7 | 74 | 57 | 68 |
| -8 | 75 | 58 | 70 |
| -9 | 77 | 59 | 72 |
| -10 | 79 | 60 | 75 |
| -11 | 81 | 61 | 78 |
| -12 | 83 | 62 | 81 |
| -13 | 84 | 64 | 82 |
| -14 | 86 | 65 | 86 |
| -15 | 88 | 66 | 89 |
| -16 | 90 | 67 | 92 |
| -17 | 92 | 68 | 95 |
| -18 | 93 | 69 | 97 |
| -19 | 95 | 70 | 100 |

- 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется до 2041 года.

Таблица 14  - Производительность котельных Новоселицкого  муниципального округа

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/час. | Год ввода в эксплуатацию новых мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |
| Котельная №16-40 «с. Новоселицкое, Центральная» | 3,0 | 3,0 | 1,1297 | - |
| Котельная №16-41 «с. Новоселицкое, СШ №1» | 0,645 | 0,645 | 0,4992 | - |
| Котельная №16-42 «с. Новоселицкое, СШ №8» | 0,301 | 0,301 | 0,1683 | - |
| Котельная №16-43 «с. Новоселицкое, поликлиника» | 0,645 | 0,645 | 0,5551 | - |
| Котельная №16-44 «с. Журавское, СШ№5» | 0,645 | 0,645 | 0,4416 | - |
| Котельная №16-45 «с. Падинское, СШ №4» | 0,258 | 0,258 | 0,2173 | - |
| Котельная №16-46 «с. Падинское, ПВШ» | 0,258 | 0,258 | 0,2192 | - |
| Котельная №16-47 «п. Новый Маяк , СШ №10» | 0,258 | 0,258 | 0,2152 | - |
| Котельная №16-48 «п. Щелкан , СОШ №6» | 0,258 | 0,258 | 0,171 | - |
| Котельная №16-49 «с. Новоселицкое, профгимназия» | 0,172 | 0,172 | 0,052 | - |
| Котельная №16-50 «п. Новый Маяк , д/сад» | 0,0516 | 0,0516 | 0,0223 | - |
| Котельная №16-51 «с. Чернолесское, д/сад №10 «Колосок»» | 0,344 | 0,344 | 0,0904 | - |
| Котельная №16-52 «с. Чернолесское, СОШ №2» | 0,387 | 0,387 | 0,2871 | - |
| Котельная №16-53 «Чернолесское, ДК» | 0,344 | 0,344 | 0,2495 | - |
| Котельная №16-54 «с. Долиновка, д/сад №6» | 0,258 | 0,258 | 0,2225 | - |
| Котельная №1 с. Китаевское | 1 | 1 | 0,207 | - |

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В Новоселицком муниципальном округе ввод новых источников теплоснабжения с использованием возобновляемых источников не планируется. Все котельные работают на природном газе.

В качестве альтернативного источника энергии можно использовать солнечный модуль (установка, преобразующая солнечную энергию в тепловую энергию). Процедура перехода на солнечный модуль является довольно сложной и дорогостоящей.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,  РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и  (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории Новоселицкого муниципального округа в существующих источниках теплоснабжения наблюдается резерв мощности.

6.2. Предложение по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах округа под жилую, комплексную и производственную застройку

В настоящее время застройщики    жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, при росте тепловой нагрузки для целей отопления нет, т.к. фактическая  мощность котельных используется потребителями в среднем на 65%.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Учитывая, что генеральным планом Новоселицкого муниципального округа не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или)  модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации  тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей

Таблица 15

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация тепловой сети котельной №18-40 «с. Новоселицкое, Центральная» протяженностью L=245м. | Для обеспечения заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижения уровня износа объектов, повышения качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |
| 2 | Модернизация тепловой сети котельной №18-45 «с. Падинское, СШ №4» протяженностью L=21м. |  |
| 3 | Модернизация тепловой сети котельной №18-48 «п. Щелкан , СОШ №6» протяженностью L=7,4м. |  |
| 4 | Модернизация тепловой сети котельной №18-49 «с. Новоселицкое, профгимназия» протяженностью L=8,44м. |  |
| 5 | Модернизация тепловой сети котельной №18-50 «п. Новый Маяк , д/сад» протяженностью L=6м. |  |
| 6 | Модернизация тепловой сети котельной №18-51 «Чернолесское, д/сад №10 «Колосок»» протяженностью L=85м. |  |
| 7 | Модернизация тепловой сети котельной №18-52 «с. Чернолесское, СОШ №2» протяженностью L=46,2м. |  |
| 8 | Модернизация тепловой сети котельной №18-54 «с. Долиновка, д/сад №6» протяженностью L=54м. |  |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
7.1. Предложения по переводу  существующих открытых систем теплоснабжения  горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Новоселицкого муниципального округа система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Новоселицкого муниципального округа система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива

Основным видом топлива является природный газ. Годовой расход топлива определяется по формуле:

B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.);

где:  Qвыр- годовая выработка тепла;

Qн- теплотворная способность топлива (природный газ – 7900,0 ккал/м3 (0,0079 Гкал/м3).

βк.а- кпд котлоагрегата.

Таблица 16

| Наименование источника теплоснабжения | КПД основного оборудования сущ. / персп. | Годовая выработка тепла, Гкал/год сущ. /персп. | Существующее |  |  | Перспективное |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расход природного газа, тыс.м3, | Расход печного топлива, тн | Расход дизельного топлива, тн | Расход природного газа, тыс.м3 | Расход сжиженного газа, тн | Расход дизельного топлива, тн |
| Котельная №16-40 «с. Новоселицкое, Центральная» | 85/92 | 2331,935/2324,585 | 348,050 |  |  | 318,431 |  |  |
| Котельная №16-41 «с. Новоселицкое, СШ №1» | 90 | 1003,267 | 141,305 |  |  | 141,305 |  |  |
| Котельная №16-42 «с. Новоселицкое, СШ №8» | 82,5 | 351,249 | 54,038 |  |  | 54,038 |  |  |
| Котельная №16-43 «с. Новоселицкое, поликлиника» | 82,5 | 1119,108 | 117,217 |  |  | 117,217 |  |  |
| Котельная №16-44 «с. Журавское, СШ№5» | 90 | 908,243 | 127,921 |  |  | 127,921 |  |  |
| Котельная №16-45 «с. Падинское, СШ №4» | 82,5 | 455,701/453,571 | 70,107 |  |  | 69,780 |  |  |
| Котельная №16-46 «с. Падинское, ПВШ» | 90 | 469,511 | 66,128 |  |  | 66,128 |  |  |
| Котельная №16-47 «п. Новый Маяк , СШ №10» | 82,5 | 431,211 | 66,340 |  |  | 66,340 |  |  |
| Котельная №16-48 «п. Щелкан , СОШ №6» | 92,02 | 358,608/356,931 | 49,124 |  |  | 48,894 |  |  |
| Котельная №16-49 «с. Новоселицкое, профгимназия» | 82,5 | 109,042/108,532 | 16,775 |  |  | 16,679 |  |  |
| Котельная №16-50 «п. Новый Маяк , д/сад» | н/д | 46,761/46,542 | - |  |  | - |  |  |
| Котельная №16-51 «с. Чернолесское, д/сад №10 «Колосок»» | 82,5 | 189,578/188,692 | 29,165 |  |  | 29,029 |  |  |
| Котельная №16-52 «с. Чернолесское, СОШ №2» | 82,5 | 563,566/560,932 | 86,702 |  |  | 86,297 |  |  |
| Котельная №16-53 «Чернолесское, ДК» | 85 | 523,237 | 78,095 |  |  | 78,095 |  |  |
| Котельная №16-54 «с. Долиновка, д/сад №6» | 90 | 449,008/448,588 | 63,240 |  |  | 63,181 |  |  |
| Котельная №1 с. Китаевское | 90 | 434,110 | 61,142 |  |  | 61,142 |  |  |

Уменьшение расхода газа планируется за счет повышения КПД котлов и уменьшения потерь в сетях.

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии  виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Таблица 17

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Перспектива |
| Котельная №16-40 «с. Новоселицкое, Центральная» | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №16-41 «с. Новоселицкое, СШ №1» | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №16-42 «с. Новоселицкое, СШ №8» | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №16-43 «с. Новоселицкое, поликлиника» | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №16-44 «с. Журавское, СШ№5» | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №16-45 «с. Падинское, СШ №4» | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №16-46 «с. Падинское, ПВШ» | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №16-47 «п. Новый Маяк , СШ №10» | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №16-48 «п. Щелкан , СОШ №6» | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №16-49 «с. Новоселицкое, профгимназия» | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №16-50 «п. Новый Маяк , д/сад» | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №16-51 «с. Чернолесское, д/сад №10 «Колосок»» | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №16-52 «с. Чернолесское, СОШ №2» | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №16-53 «Чернолесское, ДК» | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №16-54 «с. Долиновка, д/сад №6» | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №1 с. Китаевское | Природный газ | Природный газ |

Возобновляемые источники тепловой энергии на территории Новоселицкого муниципального округа не используются.

8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии  по каждой системе теплоснабжения

Таблица 18

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | Доля, % | Низшая теплота сгорания топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДж/м3 | Ккал/м3 |
| Котельная №16-40 «с. Новоселицкое, Центральная» | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №16-41 «с. Новоселицкое, СШ №1» | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №16-42 «с. Новоселицкое, СШ №8» | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №16-43 «с. Новоселицкое, поликлиника» | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №16-44 «с. Журавское, СШ№5» | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №16-45 «с. Падинское, СШ №4» | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №16-46 «с. Падинское, ПВШ» | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №16-47 «п. Новый Маяк , СШ №10» | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №16-48 «п. Щелкан , СОШ №6» | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №16-49 «с. Новоселицкое, профгимназия» | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №16-50 «п. Новый Маяк , д/сад» | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №16-51 «с. Чернолесское, д/сад №10 «Колосок»» | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №16-52 «с. Чернолесское, СОШ №2» | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №16-53 «Чернолесское, ДК» | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №16-54 «с. Долиновка, д/сад №6» | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №1 с. Китаевское | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |

8.4. Преобладающий в округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем округе

В Новоселицком муниципальном округе на всех котельных используется природный газ.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса округа

Исходя из структуры топливного баланса Новоселицкого муниципального округа, приоритетным направлением развития топливного баланса остается использование природного газа на источниках тепловой энергии.

Таблица 19

| Наименование вида топлива | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2041 |
| Котельная №16-40 «с. Новоселицкое, Центральная» |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 348,050 | 348,050 | 348,050 | 348,050 | 318,431 | 318,431 |
| Котельная №16-41 «с. Новоселицкое, СШ №1» |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 141,305 | 141,305 | 141,305 | 141,305 | 141,305 | 141,305 |
| Котельная №16-42 «с. Новоселицкое, СШ №8» |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 54,038 | 54,038 | 54,038 | 54,038 | 54,038 | 54,038 |
| Котельная №16-43 «с. Новоселицкое, поликлиника» |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 117,217 | 117,217 | 117,217 | 117,217 | 117,217 | 117,217 |
| Котельная №16-44 «с. Журавское, СШ№5» |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 127,921 | 127,921 | 127,921 | 127,921 | 127,921 | 127,921 |
| Котельная №16-45 «с. Падинское, СШ №4» |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 70,107 | 70,107 | 70,107 | 70,107 | 69,780 | 69,780 |
| Котельная №16-46 «с. Падинское, ПВШ» |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 66,128 | 66,128 | 66,128 | 66,128 | 66,128 | 66,128 |
| Котельная №16-47 «п. Новый Маяк , СШ №10» |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 66,340 | 66,340 | 66,340 | 66,340 | 66,340 | 66,340 |
| Котельная №16-48 «п. Щелкан , СОШ №6» |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 49,124 | 49,124 | 49,124 | 49,124 | 48,894 | 48,894 |
| Котельная №16-49 «с. Новоселицкое, профгимназия» |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 16,775 | 16,775 | 16,775 | 16,775 | 16,679 | 16,679 |
| Котельная №16-50 «п. Новый Маяк , д/сад» |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №16-51 «с. Чернолесское, д/сад №10 «Колосок»» |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 29,165 | 29,165 | 29,165 | 29,165 | 29,165 | 29,029 |
| Котельная №16-52 «с. Чернолесское, СОШ №2» |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 86,702 | 86,702 | 86,702 | 86,702 | 86,702 | 86,297 |
| Котельная №16-53 «Чернолесское, ДК» |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 78,095 | 78,095 | 78,095 | 78,095 | 78,095 | 78,095 |
| Котельная №16-54 «с. Долиновка, д/сад №6» |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 63,240 | 63,240 | 63,240 | 63,240 | 63,240 | 63,181 |
| Котельная №1 с. Китаевское |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 61,142 | 61,142 | 61,142 | 61,142 | 61,142 | 61,142 |

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Таблица 20

| Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2041 | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение котельной №16-40 «с. Новоселицкое, Центральная» |  |  | 1260,00 |  |  |  | Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Итого: | 0,0 | 0,0 | 1260,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

9.2. Предложения по величине  необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Таблица 21

| Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2041 | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловой сети котельной №18-40 «с. Новоселицкое, Центральная» протяженностью L=245м. |  |  |  | 2852,13 |  |  | Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Модернизация тепловой сети котельной №18-45 «с. Падинское, СШ №4» протяженностью L=21м. |  |  |  | 244,46 |  |  | Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Модернизация тепловой сети котельной №18-48 «п. Щелкан , СОШ №6» протяженностью L=7,4м. |  |  |  | 86,14 |  |  | Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Модернизация тепловой сети котельной №18-49 «с. Новоселицкое, профгимназия» протяженностью L=8,44м. |  |  |  | 98,25 |  |  | Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Модернизация тепловой сети котельной №18-50 «п. Новый Маяк , д/сад» протяженностью L=6м. |  |  |  |  | 69,84 |  | Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Модернизация тепловой сети котельной №18-51 «Чернолесское, д/сад №10 «Колосок»» протяженностью L=85м. |  |  |  |  | 989,51 |  | Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Модернизация тепловой сети котельной №18-52 «с. Чернолесское, СОШ №2» протяженностью L=46,2м. |  |  |  |  | 573,83 |  | Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Модернизация тепловой сети котельной №18-54 «с. Долиновка, д/сад №6» протяженностью L=54м. |  |  |  |  | 628,63 |  | Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3280,98 | 2261,81 | 0,0 |  |

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Таблица 22

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2041 | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Новоселицкого муниципального округа данные мероприятия не предусмотрены.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Таблица 23- Показатели экономического эффекта реализации схемы теплоснабжения

| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДО | ПОСЛЕ |
| Котельная №16-40 «с. Новоселицкое, Центральная» |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 85 | 92 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 348,050 | 318,431 |
| Котельная №16-41 «с. Новоселицкое, СШ №1» |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 141,305 | 141,305 |
| Котельная №16-42 «с. Новоселицкое, СШ №8» |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 82,5 | 82,5 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 54,038 | 54,038 |
| Котельная №16-43 «с. Новоселицкое, поликлиника» |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 82,5 | 82,5 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 117,211 | 117,211 |
| Котельная №16-44 «с. Журавское, СШ№5» |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 127,921 | 127,921 |
| Котельная №16-45 «с. Падинское, СШ №4» |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 82,5 | 82,5 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 70,107 | 69,780 |
| Котельная №16-46 «с. Падинское, ПВШ» |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 66,128 | 66,128 |
| Котельная №16-47 «п. Новый Маяк , СШ №10» |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 82,5 | 82,5 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 66,340 | 66,340 |
| Котельная №16-48 «п. Щелкан , СОШ №6» |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90,02 | 90,02 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 49,124 | 48,894 |
| Котельная №16-49 «с. Новоселицкое, профгимназия» |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 82,5 | 82,5 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 16,775 | 16,679 |
| Котельная №16-50 «п. Новый Маяк , д/сад» |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | н/д | н/д |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | - | - |
| Котельная №16-51 «с. Чернолесское, д/сад №10 «Колосок»» |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 82,5 | 82,5 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 29,165 | 29,029 |
| Котельная №16-52 «с. Чернолесское, СОШ №2» |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 82,5 | 82,5 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 86,702 | 86,297 |
| Котельная №16-53 «Чернолесское, ДК» |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 85 | 85 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 78,095 | 78,095 |
| Котельная №16-54 «с. Долиновка, д/сад №6» |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 63,240 | 63,181 |
| Котельная №1 с. Китаевское |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 90 | 90 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 61,142 | 61,142 |

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

С 2020 по 2022 года в котельных Новоселицкого муниципального округа не производились работы по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации объектов теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Организации Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» и ООО «Теплострой» являются едиными теплоснабжающими организациями.

10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для округа с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в соответствии со ст.6 п.6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения округа. В Новоселицком муниципальном округе расположены две теплоснабжающих организаций: Буденновский филиал  ГУП СК «Крайтеплоэнерго» и ООО «Теплострой».

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления округа по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схемы теплоснабжения округа с численностью населения не менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте округа  проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ресурсоснабжающие компании Буденновский филиал  ГУП СК «Крайтеплоэнерго»  и ООО «Теплострой»  отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у Буденноского филиала Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» и ООО «Теплострой» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) Ресурсоснабжающие компании   Буденновский филиал  ГУП СК «Крайтеплоэнерго»  и ООО «Теплострой»   согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняют обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключают и надлежаще исполняют договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществляют контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Зона деятельности единых теплоснабжающих организаций Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» и ООО «Теплострой» охватывают всю территорию Новоселицкого муниципального округа.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение  статуса единой теплоснабжающей организации

В Новоселицком муниципальном округе две организации, которые имеет статус единой теплоснабжающей организации.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа

Таблица 24

| Наименование источника тепловой энергии | Тепловая мощность, Гкал /час | Протяженность сетей в 2-х трубном исполнении, м | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №16-40 «с. Новоселицкое, Центральная» | 3,0 | 1791 | Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №16-41 «с. Новоселицкое, СШ №1» | 0,645 | 910,5 | Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №16-42 «с. Новоселицкое, СШ №8» | 0,301 | 250,65 | Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №16-43 «с. Новоселицкое, поликлиника» | 0,645 | 0 | Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №16-44 «с. Журавское, СШ№5» | 0,645 | 260,7 | Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №16-45 «с. Падинское, СШ №4» | 0,258 | 268 | Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №16-46 «с. Падинское, ПВШ» | 0,258 | 489,6 | Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №16-47 «п. Новый Маяк , СШ №10» | 0,258 | 219,6 | Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №16-48 «п. Щелкан , СОШ №6» | 0,258 | 7,4 | Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №16-49 «с. Новоселицкое, профгимназия» | 0,172 | 8,44 | Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №16-50 «п. Новый Маяк , д/сад» | 0,0516 | 6 | Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №16-51 «с. Чернолесское, д/сад №10 «Колосок»» | 0,344 | 85 | Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №16-52 «с. Чернолесское, СОШ №2» | 0,387 | 60,5 | Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №16-53 «Чернолесское, ДК» | 0,344 | 0 | Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №16-54 «с. Долиновка, д/сад №6» | 0,258 | 181,6 | Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №1 с. Китаевское | 1 | 973 | ООО «Теплострой» |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Новоселицкого муниципального округа расположены 16 действующих источников теплоснабжения. Перераспределение тепловой нагрузки между источниками не планируется, т.к. на всех источниках наблюдается резерв мощности.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ  (ред. от 25.06.2012г.) «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные  тепловые сети в течении  тридцати дней с даты их выявления обязан определить  теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей  в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории Новоселицкого муниципального округа  на момент разработки Схемы теплоснабжения  бесхозяйные сети отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ  СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ  НОВОСЕЛИЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ОКРУГА

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии  соответствующей системы  газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Предлагаемые решения проектов Схемы теплоснабжения, не предусматривают корректировку решений региональной программы Газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ставропольского края на 2021 - 2025 годы, утвержденная распоряжением губернатора Ставропольского края №641-р  от 9.12.2020 г.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

См. п. 13.1

13.4. Описание решений  (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении  и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в Новоселицком муниципальном округе отсутствует.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в Новоселицком муниципальном округе  отсутствует.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Новоселицкого  муниципального округа)  о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

На территории Новоселицкого муниципального округа, строительство новых объектов теплоснабжения не планируется. В связи с этим, изменение схемы водоснабжения, относящейся к системам теплоснабжения, не планируется. Все новое строительство планируется обеспечить теплом от индивидуальных источников теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НОВОСЕЛИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Таблица 25

| Индикаторы | Ед. изм | 2021(базовый год) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №16-40 «с. Новоселицкое, Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Т.у.т./Гкал | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | % | 37,66 | 37,66 | 37,66 | 37,66 | 37,66 | 37,66 | 37,66 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии) |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. | кВт.час/Гкал | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 |
| Котельная №16-41 «с. Новоселицкое, СШ №1» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Т.у.т./Гкал | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | % | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии) |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. | кВт.час/Гкал | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №16-42 «с. Новоселицкое, СШ №8» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Т.у.т./Гкал | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 163,6 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | % | 55,91 | 55,91 | 55,91 | 55,91 | 55,91 | 55,91 | 55,91 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии) |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. | кВт.час/Гкал | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №16-43 «с. Новоселицкое, поликлиника» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Т.у.т./Гкал | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | % | 86,08 | 86,08 | 86,08 | 86,08 | 86,08 | 86,08 | 86,08 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии) |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. | кВт.час/Гкал | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №16-44 «с. Журавское, СШ№5» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Т.у.т./Гкал | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | % | 68,47 | 68,47 | 68,47 | 68,47 | 68,47 | 68,47 | 68,47 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии) |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. | кВт.час/Гкал | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №16-45 «с. Падинское, СШ №4» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Т.у.т./Гкал | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | % | 84,22 | 84,22 | 84,22 | 84,22 | 84,22 | 84,22 | 84,22 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии) |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. | кВт.час/Гкал | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 |
| Котельная №16-46 «с. Падинское, ПВШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Т.у.т./Гкал | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | % | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии) |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. | кВт.час/Гкал | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №16-47 «п. Новый Маяк , СШ №10» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Т.у.т./Гкал | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | % | 83,41 | 83,41 | 83,41 | 83,41 | 83,41 | 83,41 | 83,41 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии) |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. | кВт.час/Гкал | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №16-48 «п. Щелкан , СОШ №6» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Т.у.т./Гкал | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | % | 66,28 | 66,28 | 66,28 | 66,28 | 66,28 | 66,28 | 66,28 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии) |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. | кВт.час/Гкал | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 25 | 25 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Котельная №16-49 «с. Новоселицкое, профгимназия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Т.у.т./Гкал | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | % | 30,23 | 30,23 | 30,23 | 30,23 | 30,23 | 30,23 | 30,23 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии) |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. | кВт.час/Гкал | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 25 | 25 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Котельная №16-50 «п. Новый Маяк , д/сад» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Т.у.т./Гкал | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,2 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | % | 43,22 | 43,22 | 43,22 | 43,22 | 43,22 | 43,22 | 43,22 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии) |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. | кВт.час/Гкал | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 25 | 25 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Котельная №16-51 «с. Чернолесское, д/сад №10 «Колосок»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Т.у.т./Гкал | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | % | 26,28 | 26,28 | 26,28 | 26,28 | 26,28 | 26,28 | 26,28 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии) |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. | кВт.час/Гкал | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 25 | 25 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Котельная №16-52 «с. Чернолесское, СОШ №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Т.у.т./Гкал | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | % | 74,19 | 74,19 | 74,19 | 74,19 | 74,19 | 74,19 | 74,19 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии) |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. | кВт.час/Гкал | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 25 | 25 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0 |
| Котельная №16-53 «Чернолесское, ДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Т.у.т./Гкал | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 163,6 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | % | 72,53 | 72,53 | 72,53 | 72,53 | 72,53 | 72,53 | 72,53 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии) |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. | кВт.час/Гкал | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №16-54 «с. Долиновка, д/сад №6» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Т.у.т./Гкал | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | % | 86,24 | 86,24 | 86,24 | 86,24 | 86,24 | 86,24 | 86,24 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии) |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. | кВт.час/Гкал | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0 |
| Котельная №1 с. Китаевское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Т.у.т./Гкал | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | % | 20,07 | 20,07 | 20,07 | 20,07 | 20,07 | 20,07 | 20,07 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии) |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. | кВт.час/Гкал | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

В соответствии с действующем в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организациями, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения. Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы организаций.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за теплоснабжение для организаций путем установления ежегодных предельных индексов роста. Средний индекс роста 4% в год.

Инвестирование в систему теплоснабжения не планируется, в связи с этим изменение тарифа предполагается только в связи с изменением инфляционных процессов.